ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T 16803—XXXX

代替GB/T 16803-1997

供暖、通风、空调、净化设备 术语

Equipment of heating, ventilating, air conditioning

and air cleaning terminology

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　供暖设备	1

2.1　通用术语	1

2.2　散热设备	2

2.3　户式热源	4

2.4　供暖部件	5

2.5　热计量装置	7

3　通风设备	8

3.1　通用术语	8

3.2　风口	9

3.3　风阀	11

3.4　通风机	13

3.5　除尘器	14

3.6　消声器	16

4　空气调节设备（简称空调设备）	17

4.1　通用术语	17

4.2　空调机组	19

4.3　空气换热器	21

4.4　加湿设备	22

4.5　除湿设备	23

4.6　末端装置	23

4.7　空气—空气能量回收装置	25

4.8　独立式空调机组	26

4.9　新风换气机	27

5　空气净化设备	28

5.1　通用术语	28

5.2　空气过滤器	31

5.3　洁净室	34

5.4　局部净化设备	35

附录A	38

附录B	50

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 16803-1997《采暖、通风、空调、净化设备 术语》。

本标准是对GB/T16803-1997《采暖、通风、空调、净化设备 术语》的修订，与GB/T16803-1997相比主要技术内容变化如下：

——修改了范围；

——供暖设备增加了户型热源设备、辐射供暖供冷设备、电供暖设备和热计量装置等内容；

——空调设备增加了独立式空调设备和新风换气机等内容；

——将消声器由空调设备调到通风设备；

——对各章节内容进行了全面修订。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会(SAC/TC143)归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：天津大学、同济大学、重庆大学、清华大学、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、昆山市建设工程质量检测中心、四川省建筑科学研究院、曼瑞德集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司、上海兰舍空气技术有限公司、昆山台佳机电有限公司、上海博卡实业有限公司、三菱重工空调系统（上海）有限公司、上海声望声学科技股份有限公司、宁波和邦检测研究有限公司、上海帝广机电工程技术有限公司、北京格润爱科技有限公司、安徽安泽电工有限公司。

本标准主要起草人：路宾、张昕宇、李丹、王东青、李颖、凌继红、刘东、卢军、赵彬、余鹏、胡建华、张红、张保红、朱伟、何辉、俞平权、张贵华、王欢、董波、党相兵、石光、张俊业。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16803-1997。

供暖、通风、空调、净化设备 术语

- 范围

本标准规定了供暖、通风、空调、净化设备的构造、性能通用术语。

本标准适用于供暖、通风、空调、净化设备的设计、生产，也适用于供暖、通风、空调、净化设备的科研、教学和出版工作。

- 供暖设备

  - 通用术语general terms

    - 散热器标准散热量 standard heating capacity of radiator

当热媒为热水，散热器进口水温为75℃，进出口平均水温和室内空气温度的温差为44.5℃时，散热器的散热量。

    - 电供暖散热器额定散热量 rated heating capacity of electric heating radiator

在额定电压下，电供暖散热器满负荷工作时，散热器的散热量。

    - 暖风机额定供热量 rated heating capacity of unit heater

额定工况下，暖风机供给空气的热量。

    - 工作压力working pressure

保证系统正常运行时的压力。

    - 金属热强度thermal output per weight per temperature difference of radiator

散热器在标准测试工况下，每单位过余温度下单位质量金属的散热量，单位为W/（kg.K）。

    - 散热器供暖radiator heating

利用散热器向室内传热的供暖方式。

    - 热风供暖warm-air heating

以热空气作为供暖介质的对流供暖方式。

    - 辐射供暖radiant heating

以辐射传热为主的供暖方式。

    - 集中供暖centralized heating

热源和散热设备分别设置，用热媒管道相连接，由热源向多个热力入口或热用户供给热量的供暖方式。

    - 分散供暖decentralized heating

由小型热源通过管道向多个房间供热的小规模供暖方式，或集热源和散热设备为一体的单体的供暖方式。

  - 散热设备radiating equipments

    - 散热器 radiator

以对流和辐射方式向供暖房间放散热量的设备。

      - 灰铸铁柱型散热器cast iron column-type radiator

以灰铸铁为材质，由具有中空柱的散热片组成的散热器。

      - 灰铸铁翼型散热器 cast iron wing-type radiator

以灰铸铁为材质，管外具有许多翼片的散热器。包括柱翼型、长翼型、圆翼型、方翼型等。

      - 钢制柱型散热器steel column-type radiator

以钢为材质，由具有中空柱的散热片组成的散热器。

      - 钢制板型散热器  steel panel radiator

用钢制金属板压制焊接而成的散热器。

      - 钢制扁管型散热器 steel flat tube-type radiator

以钢制扁管与散热片焊接而成的散热器。

      - 串片散热器  finned tube radiator

以金属管、片串接而成的散热器。

      - 排管散热器tubular radiator

将若干金属管焊接呈栅型的散热器。

      - 铜铝复合型散热器copper-aluminum column-wing type radiator

由铜管立柱与铝翼管胀接复合后，再与上下铜管联箱组合焊接成型的复合型散热器。

      - 钢铝复合型散热器steel-aluminum column-wing type radiator

由低碳无缝钢管立柱与铝翼管胀接复合后，再与上下钢管联箱组合焊接成型的复合型散热器。

      - 压铸铝合金散热器  Die-casting aluminum alloy radiator

分为整体式、组合式和复合式三类。整体式指整体采用压铸工艺加工的压铸铝合金单片散热器；组合式指采用压铸铝部件与型材铝组合的单片散热器；复合式指采用压铸铝加工，水流通道用钢管或不锈钢管制作的单片散热器。

    - 辐射供暖装置 radiant heating unit

以辐射传热为主的供暖装置。

      - 地面辐射供暖floor radiant heating

加热元件敷设在地面中的低温辐射供暖方式。

      - 顶棚辐射供暖ceiling radiant heating

加热元件敷设在顶棚内的低温辐射供暖方式。

      - 墙壁辐射供暖wall radiant heating

加热元件敷设在墙壁中的低温辐射供暖方式。

      - 毛细管辐射供暖capillary mat radiant heating

辐射末端采用细小管道，加工成并联的网栅，直接铺设于地面、顶棚或墙面的一种热水辐射供暖末端。

      - 金属辐射板 metal radiant panel

热水或蒸汽作热媒，以金属管、金属板为主体构成的，以辐射传热为主的辐射供暖散热设备。

      - 非金属辐射板 nonmetal radiant panel

低温热水作热媒，以塑料管、聚乙烯隔热材料、石墨板等非金属为主体构成的，以辐射传热为主的散热设备。

    - 电热供暖装置 electric heating unit

以电为能源，将电能转化成热能，以对流和辐射方式向供暖房间放散热量的设备。

      - 电供暖散热器 electric heating radiator

利用电热元件制作的散热器。可通过介质（如油等导热液）间接放热或直接供暖。

      - 直接作用式电供暖散热器 direct-acting electric heating radiator

建筑物需要供暖时，将电能转化为热能，并将热能直接传到建筑物内的电供暖散热器。

      - 蓄热式电供暖散热器 thermal storage electric heating radiator

将电能转化为热能通过蓄热介质进行储存，在需要时将所储存的热量对建筑物供热的电供暖散热器。

      - 低温辐射电热膜  low temperature electric radiant heating film

通电后能够发热的一种薄膜，是由电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成的平面型发热元件，工作时表面温度不超过60℃，主要以辐射方式传递热量。

      - 加热电缆heating cable

以供暖为目的，通电后能够发热的电缆。

      - 电热红外线辐射器 electric heating infrared radiator

以电作为能源，主要以红外线的形式放散出辐射热的高温供暖装置。

    - 燃气红外线辐射器 gas-fired infrared radiator

利用可燃气体在辐射器中通过一定方式的燃烧，主要以红外线的形式放散出辐射热的辐射供暖装置。

    - 暖风机 unit heater

由通风机、空气加热器和风口等联合构成的热风供暖设备。

      - 轴流式暖风机  unit heater with axial fan

配用轴流式通风机的暖风机。

      - 离心式暖风机  unit heater with centrifugal fan

配用离心式通风机的暖风机。

      - 顶吹式暖风机  circular top blow unit heater

空气加热后向下吹送的暖风机。

  - 户式热源  household heat source

    - 户式空气源热泵household air source heat pump

采用单台名义制冷量不大于50kW的空气源热泵冷热水机组或空气源多联式热泵热水机组作为热源，通过制冷剂-水换热装置产生热水，为单独用户的供暖末端设施和生活热水提供热源。

    - 户式燃气炉household gas boiler

      - 燃气供暖热水炉gas-fired heating and hot water combi-boiler

以燃气作为能源，额定热输入不大于70kW，最大供暖工作水压不大于0.3MPa，工作时水温不大于95℃，采用大气式燃烧器或风机辅助式燃烧器或全预混式燃烧器的供暖热水两用型或单供暖型器具。

      - 冷凝式燃气暖浴两用炉condensing gas-fired heating and hot water combi-boilers

以燃气作为能源，额定热输入不大于70kW，最大供暖工作水压不大于0.3MPa，工作时水温不大于95℃，采用风机辅助大气式燃烧器或全预混式燃烧器，燃烧烟气中水蒸汽被部分冷凝，其冷凝过程中释放的潜热被有效利用的供暖热水两用型或单供暖型器具。

    - 太阳能集热器 solar collector

吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热介质的装置。

      - 平板型太阳能集热器 flat plate solar collector

吸收体表面基本为平板形状的非聚光型太阳能集热器。

      - 聚光型太阳能集热器 concentrating solar collector

利用反射器、透镜或其他光学器件将进入采光口的太阳辐射改变方向并会聚到吸热体上的太阳能集热器。

      - 真空管型太阳能集热器 evacuated tube solar collector

采用透明管（通常为玻璃管）并在管壁和吸热体之间有真空空间的太阳能集热器。

      - 太阳能空气工质集热器  air heating solar collector

传热工质为空气的太阳能集热器。

      - 太阳能液体工质集热器  liquid heating solar collector

传热工质为液体的太阳能集热器。

  - 供暖部件heating part

    - 换热器 heat exchanger

温度不同的介质在其中进行热量交换的设备，也称热交换器。

      - 水-水式换热器 water-to-water type heat exchanger

加热用的热媒和被加热的介质均为水的换热器。

      - 汽-水式换热器 steam-to-water type heat exchanger

加热用的热媒为蒸汽，被加热的介质为水的换热器。

      - 表面式换热器 surface-type heat exchanger

被加热的水与热媒不直接接触，而通过金属表面进行换热的换热器。如管壳式、套管式、板式、螺旋板式换热器等，也称间接式换热器。

      - 汽-水混合式换热器steam-water mixed heat exchanger

使蒸汽和水直接接触进行混合而实现换热的换热器。如淋水式、喷管式换热器等。

    - 换热机组 heat exchanger

由换热器、水泵、变频器、过滤器、阀门、电控柜、仪表、控制系统及附属设备等组成，以实现流体间热量交换的整体换热装置。

    - 混水器water-water jet

热水系统中，使供回水相混合，从而达到所要求参数的入口装置。

    - 系统附件system fittings

      - 膨胀水箱 expansion tank

热水系统中对水体积的膨胀和收缩起调剂补偿等作用的水箱。

      - 分集水器manifold

供暖空调系统中，连接供回水干管和各分支管道，由分水器主体与集水器主体及其所属阀门组成的并能调节各分支管道流量的专用装置。

      - 分水器supply water distribution  header

水系统中，用于向各个分支系统集中分配水量的截面较大的配水装置。

      - 集水器return water collecting header

水系统中，用于汇集各个分支系统回水的截面较大的集水装置。

      - 手动放气阀  manual vent

安装在散热器上，手动排除空气的装置。

      - 自动放气阀  automatic vent

安装在管路或散热器上，自动排除空气的装置。

      - 集气罐air collector

用以聚集和排除热水供暖系统中空气的装置。

      - 疏水器steam trap

从蒸汽采暖系统中排除凝结水，同时阻止蒸汽通过的装置。

      - 除污器strainer

阻留热水采暖系统中污物的装置。

      - 过滤器 filter

除去并储存流体中的固体物质的装置。

    - 阀门valve

      - 平衡阀balancing valve

用于进行系统阻力平衡或流量平衡的阀门。

      - 静态水力平衡阀static hydraulic balancing valve

能够使用流量测量仪表测量流经阀门的流量，通过手动调节阀门阻力，使水力管网达到系统水力平衡的专用调节阀门。

      - 自力式压差控制阀self-operating differential pressure control valve

一种无需系统外部动力驱动，依靠自身的机械动作，能够在工作压差范围内保持压差稳定的控制阀。

      - 自力式流量控制阀self-operating flow control valve

一种无需系统外部动力驱动，依靠自身的机械动作，能够在工作压差范围内保持流量稳定的控制阀。

      - 调节阀 control valve

接受调节器及执行机构送来的控制信号,自动改变开度调节流量的阀门。

      - 锁闭调节阀lock and adjust valve

需用专用工具方可开启，具有关断与调节功能的阀门。

      - 电磁阀 solenoid valve

利用电磁铁作为动力元件，以电磁铁的吸、放对小口径阀门作通断两种状态控制的阀门。

    - 温度控制装置 temperature control equipment

      - 恒温阀thermo-static valve

无需外部能源输入，具有自动调节并保持室温恒定的功能的阀门，也称为自力式温控阀。

      - 电热式恒温控制阀electrical thermal actuating valve

依靠阀门驱动器内被电加热的温包膨胀产生的推力推动阀杆，关闭或开启阀门流道的自动控制阀，简称热电阀。

      - 控温器thermostat

一种周期性的温度敏感控制器，它在正常工作条件下使温度保持在两个特定值之间。而且其中可以有由使用者进行设定的装置。

      - 限温器temperature limiter

一种温度敏感控制器，它在正常工作条件下使温度保持低于某一特定值。

  - 热计量装置  heat measuring device

    - 热量表 heat meter

用于计算热量的仪表。

    - 整体式热量表complete heat meter

由流量传感器、计算机和配对温度传感器等部件所组成的且不可分解的热量表。

    - 组合式热量表combined heat meter

由流量传感器、计算机、配对温度传感器等部件所组合而成的热量表。

    - 蒸发式热分配表 heat cost allocators based on the evaporation principle

根据液管中测量液体的蒸发量来测量被测散热器在特定时间内散热量的装置。测量液体的蒸发量是被测散热器热媒平均温度与时间积分的近似值，无量纲。

    - 电子热分配表 heat cost allocators with electrical energy supply

使用温度传感器测量散热器的特征温度与相应采暖时间积分的装置，其显示值是散热器被测量特征温度与时间积分的近似值，或是散热器表面平均温度与室内温度的差值对采暖时间积分的近似值，无量纲。

    - 流量温度法热分配装置 heat allocation device by flow ratio and temperature of the water

以供暖用户流量占热量结算点的总流量比例和温差作为热分配的依据，将供热区域热量结算点的热量总表所测量的热量分配至各用户的一种装置，由热量总表、热量分配器和温度采集处理器等设备组成，根据用户的需要可配备热量查询器等辅助设备。

- 通风设备ventilation equipment

为达到通风目的所需的各种设备的统称。

  - 通用术语

    - 额定工况  rated condition

标准规定用以标定通风空调设备能力的工作状况（参数）。

    - 额定风量  rated air flow rate

在额定工况时，单位时间内设备吸入或排出的空气体积流量。

    - 额定风压  rated air pressure

在额定风量时，设备进口与出口的全压差。

    - 额定转速  rated rotating speed

在额定工况时，单位时间设备转子具有的转数。

    - 设备阻力  total pressure loss

空气流过设备时的全压损失。

    - 局部阻力系数  local loss coefficient

通风部件的压力损失与相应动压的比值。

    - 机组噪声  equipment noise

在额定工况时，机组按规定的方法测得的声压级值或声功率级值。

    - 额定输入功率  rated power input

在额定工况下，设备运行时所输入的电功率。

    - 出口风速  outlet air velocity

设备出风口处的平均风速。

    - 控制风速  capture velocity

能将污染物质吸入罩内所需的控制点处风速，也称捕集速度。

    - 沉降速度  settling velocity

静止空气中的尘粒在重力作用下降落时所能达到的最大速度。

    - 悬浮速度  suspended velocity

使尘粒处于悬浮状态时的最小上升气流速度。

    - 罩口风速  face velocity

排风罩罩口处的断面平均风速。

    - 过滤速度  filtration velocity media velocity

单位时间、单位过滤面积通过的空气量。

    - 除尘效率  overall efficiency of separation

含尘气流通过除尘器时，在同一时间内被捕集的粉尘量与进入除尘器的粉尘量之比，用百分率表示，也称除尘器全效率。

    - 分级除尘效率  grade efficiency

除尘器对粉尘某一粒径范围的除尘效率。

    - 透过率  penetration rate

在同一时间内，穿过过滤器或除尘器的粒子质量与进入的粒子质量之比，一般用百分率表示。

    - 排风柜泄漏浓度  containment

排风柜在规定的条件下运行时，用示踪气体法在操作人员鼻孔高度处所测量的示踪气体浓度。评价排风柜性能的指标。

  - 风口  air inlet and air outlet

用于通风空调系统送风、排风和回（进）风的孔口的统称。

    - 通用风口general air opening

      - 固定风口  fixed air opening

流通截面、导流方向均不可调节的风口。

      - 可调节风口  adjustable air opening

流通截面、导流方向均可调节的风口。

      - 百叶风口  register

由一层或多层叶片构成的风口。

      - 格栅风口  grille

流通截面呈网格或栅状的风口。

      - 灯具风口  light fixture diffuser

与灯具组合的风口。

    - 送风口  air outlet

3.2.2.1散流器  diffuser

由固定叶片、可调叶片构成的，能够形成下吹或平吹扩散气流的风口。

3.2.2.2旋转风口  rotary outlet

可绕风管轴线旋转并在气流出口处装有可调导流叶片的风口。

3.2.2.3 条缝风口slot outlet

长宽比大于10的狭长风口。

3.2.2.4喷口  nozzle

具有收敛形的风口。

3.2.2.5球形喷口  globe type outlet

出风喷管可沿球面转动的风口。

3.2.2.6送风孔板  perforated ceiling diffuser

具有规则排列孔眼的扩散板风口。

3.2.2.7置换通风风口  displacement ventilation diffuser

用以实现置换通风的风口。

3.2.2.8地板送风风口  underfloor air diffuser

从地板送风静压箱送至空调区域的风口。

    - 排风罩  hood

排除生产过程中有害气体的罩型吸风装置。

      - 密闭罩  enclosed hood

将有害物质源全部密闭在罩内的局部排风罩。

      - 排风柜  fume hood

一种三面围挡一面敞开或装有操作拉门的柜式排风罩。

      - 补风型排风柜  auxiliary air hood

设有补充室外空气送风装置的排风柜。

      - 外部吸气罩  capturing hood

设在污染源附近，依靠罩口的抽吸作用，在控制点上形成一定的风速，排除有害物质的局部排风罩。

      - 接受式排风罩  receiving hood

设在污染源附近，利用生产过程中污染气流的自身运动接受和排除有害物质的局部排风罩。

      - 吹吸式排风罩  push-pull hood

利用吹吸气流的联合作用控制有害物质扩散的局部排风罩。

      - 槽边排风罩 lateral exhaust at the edge of bath

沿槽边设置的平口或条缝式吸风口。有单侧、双侧和环形槽边排风罩三种。

      - 厨房排油烟罩  cooker hood

用于厨房，带有油过滤器及排油沟槽的排风罩，也可带有送风口。

      - 可移式排风罩  movable hood

根据工艺需要可移动的排风罩。

    - 空气幕  air curtain

由风机、静压箱、风口等组成，借足够的风速形成平面气流，以隔断室内外空气对流的送风装置。其送风方式有上送、下送与侧送三种。

      - 热空气幕（热风幕）  warm air curtain

装有热盘管或电加热器能送出热气流的空气幕。

      - 冷空气幕（冷风幕）  cold air curtain

装有冷盘管能送出冷气流的空气幕。

      - 顶吹空气幕  downflow air curtain

装置在需要阻隔气流交换的门洞或其他场合的上部并向下送风的空气幕。

      - 侧吹空气幕  horizontal-flow air curtain

装置在需要阻隔气流交换的门洞或其他场合的单侧或双侧，水平送风的空气幕。

  - 风阀  air damper

调节或阻断气流的装置。可手动、气动和电动。

    - 单叶风阀  single leaf damper

具有单个安装于中心或末端的枢轴中心线上的叶片的风阀。

    - 多叶风阀  multiple leaf damper

具有若干对开或平行安装的叶片的风阀。

3.3.2.1平开多叶阀  parallel multiblade damper

由平行叶片组成的按同一方向旋转的多叶联动风阀。

3.3.2.2对开多叶阀  opposed multiblade damper

由平行叶片组成的，相邻叶片按相对方向转动的风阀。

    - 菱形叶片阀  diamond-shaped damper

借菱形阀片的体形变化改变气流通道截面的风阀。

    - 蝶阀  butterfly damper

阀板绕与管道轴线垂直的轴转动的风阀。

    - 插板阀  slide damper

阀板垂直于风管轴线并能在两个滑轨之间滑动的风盘调节阀。

    - 斜插板阀  inclined damper

阀板与风管轴线倾斜安装的风阀。

    - 光圈阀  diaphragm regulation damper

通过一组叶片向心收缩以同心圆方式改变截面的风阀。

    - 分风阀  swinging damper

装于三通部件上起分流导向作用的风阀。

    - 防火阀  fire-resisting damper

能自动阻断来自火灾区的热气流、火焰通过的阀门。

    - 防烟阀  smoke proof damper; smoke damper

借助感烟(温)器能自动关闭以阻断烟气通过的阀门。

    - 排烟阀  smoke exhaust damper

装于排烟系统内，火灾时能自动开启进行排烟的阀门。

    - 止回阀non-return damper

气流只能按一个方向流动的阀门。

    - 防回流阀  anti-backflow damper

用以防止送排风支管中的空气倒流的装置。

    - 旁通阀  by-pass damper

分流空气用的阀门。

    - 泄压阀  pressure relief damper

当通风除尘系统所输送的空气混合物一旦发生爆炸，压力超过破坏限度时，能自行进行泄压的安全保护装置。

    - 文丘里阀  venturi air damper

基于文丘里效应，用以控制空气流量的气流控制阀。

  - 通风机  fan

一种将机械能转变为气体的势能和动能，用于输送空气及其混合物的动力机械。

    - 离心式通风机  centrifugal fan

空气由轴向进入叶轮，沿径向方向离开的通风机。

    - 轴流式通风机  axial fan

空气沿叶轮轴向进入并离开的通风机。

    - 贯流式通风机  tangential fan

空气以垂直于叶轮轴的方向由机壳一侧的叶轮边缘进入并在机壳另一侧流出的通风机。

    - 射流风机  jet fan

用于在某个房间区域中产生气体射流的风机。

    - 诱导风机  inductive fan

在房间或空间区域中产生有引射作用的空气射流而进行通风的风机。

    - 屋顶通风器  roof ventilator

装在屋顶上，用于通风换气的专用设备。

    - 排烟屋顶通风器  smoke control roof ventilator

排除高温烟气时能安全运行的屋顶通风机。

    - 管道风机tubular fan

空气沿管道轴向进出，并可安装在直管道上的斜流式通风机。

    - 混流式管道通风机  mixed-flow tubular fan

气流轴向进入叶轮向斜前方螺旋运动离开叶轮，其流动方向介于径向与轴向之间的管道式通风机。

    - 喷雾风扇  spray fan

带有淋水雾化装置的轴流式通风机。

    - 排风机  exhaust fan

用于排风的通风机。

    - 换气扇  extraction fan

排除室内污浊空气或送入室外空气的装置。由风机、百叶导风片等组成。

    - 卫生间通风器  extractor

排除污浊而潮湿空气的换气扇。

    - 脱排油烟机range hood

用于家庭烹调设备，带有排风机、照明、集油器、电器开关、排气管道的排风装置。

    - 防爆通风机  explosion proof fan

蜗壳、叶轮等部件采用遇摩擦不致产生火花的材料制作的通风机。

    - 排尘通风机  dust exhaust fan

适用于输送含有粉尘、木屑、纤维等气体的专用通风机。

  - 除尘器  dust separator

用于捕集、分离悬浮于空气或气体中粉尘粒子的设备。

    - 惯性除尘器  inertial dust separator

利用尘粒的惯性分离作用而集尘的除尘器。

3.5.1.1重力沉降室（除尘器）  gravity dust collector

粉尘在重力作用下沉降而被分离的一种惯性除尘器。

3.5.1.2挡板式除尘器  impingement dust collector

含尘气流在挡板（或叶片）作用下改变方向，粉尘由于惯性而被分离出来的除尘器。

3.5.1.3离心式除尘器  centrifugal dust collector

利用含尘气体在旋转流动，使粉尘在惯性力的作用下沿径向移动而被分离出来的除尘器。

    - 旋风除尘器  cyclone ；cyclone collector

含尘气流沿切线方向进入筒体作螺旋形旋转运动，在离心力作用下将尘粒分离和捕集的除尘器，离心式除尘器的一种。

      - 旋风子  cyclonic collection tube

使含尘气流旋转并分离粉尘的器件。

      - 多管旋风除尘器  multicyclone

将若干规格相同的旋风子并联组合为一体的旋风除尘器，使用共同的进、出风管道和灰斗。

      - 旋流除尘器  rotary-flow dust collector

一种加入二次风以增加旋流强度的离心式除尘器。

    - 袋式除尘器  bag-type fabric collector

用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘器。

      - 机械振动类袋式除尘器  mechanical shaking type bag filter

利用机械装置（含手动、电磁或气动装置）使滤袋产生振动而清灰的袋式除尘器。

      - 分室反吹类袋式除尘器  sectional reverse blow type bag filter

利用分室结构，用阀门逐室切换气流，在反向气流作用下，迫使滤袋缩瘪或鼓胀而清灰的袋式除尘器。

      - 喷嘴反吹类袋式除尘器  nozzle reverse blow type bag filter

气流通过移动的喷嘴进行反吹，使滤袋变形、抖动而清灰的袋式除尘器。

      - 振动反吹并用类袋式除尘器  combine shaking and reverse blow type bag filter

机械振动（含电磁振动或气动振动）和反吹两种清灰并用的袋式除尘器。

      - 脉冲喷吹类袋式除尘器  pulse jet type bag filter

利用脉冲喷吹机构在瞬间释放压缩气体，使滤袋急剧鼓胀，依靠冲击振动清灰的袋式除尘器。

    - 电除尘器  electrostatic precipitator

由电晕极和集尘极及其他构件组成，在高压电场作用下，使含尘气流中的粒子荷电并被吸引、捕集到集尘极上的除尘器。

    - 自动清扫式空气过滤器  auto-cleaning air filter

带有可移动吸嘴能自动清扫滤材上积尘的空气过滤器。

    - 过滤式除尘器  porous layer dust collector

利用多孔介质的过滤作用捕集含尘气体中粉尘的除尘器。

    - 颗粒层除尘器  gravel bed filter

利用颗粒状材料构成的过滤层捕集粉尘的除尘器。

    - 机械除尘器  machinery dust collector

利用机械的方式将粉尘从含尘气流中分离、捕集下来的除尘器。即为惯性除尘器、过滤式除尘器和湿式除尘器的总称，电除尘器不属于机械除尘器。

    - 干式除尘器  dry dust separator

不用水或其他液体捕集和分离空气或气体中粉尘粒子的除尘器。

    - 湿式除尘器  wet separator

借含尘气体与液滴或液膜的接触、撞击等作用，使尘粒从气流中分离出来的设备。

      - 冲激式除尘器  impact dust scrubber

含尘气流进入筒体转弯向下冲击液面，部分粗大的尘粒直接沉降在泥浆斗内，随后含尘气流高速通过S型通道，激起大量水花和液滴，使微细粉尘与水雾充分混合、接触而被捕集的湿式除尘器 。

      - 文丘里除尘器  venturi scrubber

含尘气流经过喉管形成高速湍流，使液滴雾化并与粉尘碰撞，凝聚后被捕集的湿式除尘器。

      - 水膜除尘器  water-film separator

含尘气体从筒体下部进风口沿切线方向进入后旋转上升，尘粒受到离心力作用被抛向筒体内壁，同时被沿筒体内壁向下流动的水膜所粘附捕集，并从下部锥体排出的除尘器。

      - 旋风水膜除尘器  cyclone scrubber

在筒体内壁形成一层流动水膜，含尘气流中粉尘靠离心作用甩向筒壁被水膜所捕集的湿式除尘器。

      - 卧式旋风水膜除尘器  horizontal water-film cyclone

由卧式内外旋筒组成的，利用含尘气流旋转冲击水面，在外旋筒内形成流动的水膜并产生大量水雾，使尘粒与水雾液滴碰撞、凝集，在离心力作用下被水膜捕集的湿式除尘器。

      - 泡沫除尘器foam dust separator

依靠含尘气流经筛板产生的泡沫捕集粉尘的湿式除尘器。

      - 洗涤过滤式除尘器  filtering scrubber

利用不断被液体冲洗的过滤介质捕集含尘气流中粉尘的湿式除尘器。

    - 复合除尘器  complex of the dust collector

把不同除尘器机理综合在一起组成的除尘器，如电-旋风除尘器、喷雾-冲击除尘器、干-湿一体除尘器、电-袋复合除尘器等。

    - 除尘机组  dust collecting unit

通风机与除尘器直接连接成一体的设备。

  - 消声器  muffler

利用声的吸收、反射、干涉等原理，降低通风与空调系统中噪声的装置。

    - 阻性消声器  dissipative muffler

利用吸声材料因摩擦将声能转化为热能的特性，使沿管道传播的噪声，在其中不断被吸收和逐渐衰减的消声装置。

    - 抗性消声器  reactive muffler，resistance muffler

依靠管道截面积的改变或旁接共振腔等，在声传播过程中引起声阻抗的改变，产生声能的反射与消耗，从而达到消声目的的消声装置。

    - 阻抗复合消声器  impedance compound muffler，impedance composite muffler

综合阻性和抗性消声器的特点，既具有吸声材料，又有共振腔、扩张室、穿孔板等滤波元件的消声装置。

    - 微穿孔板消声器  micro-perforated muffler

利用微穿孔板吸声结构制成的，具有阻抗复合式消声器的特点，有较宽消声频带的消声装置。

    - 有源控制消声器  active control muffler

在风道内，用传声器接收到的噪声信号经过软件计算控制电子发声器产生一种与需消噪声的频率、强度相同，但相位相反的干涉声波来消除噪声的消声装置。

    - 消声部件  noise damping part

内敷吸声材料的空调系统部件，例如消声弯头、消声静压箱、消声风口和消声百叶窗等。

- 空气调节设备（简称空调设备）

  - 通用术语

    - 空调设备  air conditioning equipment

用于处理和输配空气以满足被调空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等要求的各种建筑环境控制设备的总称。

    - 机器露点  apparatus dewpoint

在空调设备内湿空气达到接近饱和时的终状态点。

    - 露点控制  dewpoint control

用控制机器露点温度使空气处理到规定参数的控制方法。

    - 定露点控制  constant dewpoint control

在采用露点控制法处理空气时，机器露点温度设定值全年不变的控制方法。

    - 变露点控制  changeable dewpoint control

在采用露点控制法处理空气时，机器露点温度设定值随室内热湿负荷、室外气象参数而变化的控制方法。

    - 等湿冷却  sensible cooling

湿空气含湿量保持不变、温度下降的冷却过程。

同义词：干式冷却。

    - 减湿冷却dehumidifying cooling

湿空气冷却时有水蒸汽凝结析出的过程。

    - 蒸发冷却  evaporative cooling

利用水蒸发吸热来降低空气干球温度的冷却过程。

    - 新风比  fresh air ratio

在空气处理设备中，新风量占送风量的百分率。

同义词：新风百分比。

    - 诱导比  induction ratio

一次风诱导形成的总风量与一次风量之比。

    - 额定风量  rated air flow rate

在标准空气状态下，单位时间通过机组的空气体积流量。

    - 机外静压  unit external static pressure

机组在额定风量时客服自身阻力后，机组进出风口静压差。

    - 额定空气阻力  rated air flow resistance

在额定风量下，空气经空调设备的全压损失。

    - 额定水阻力  rated water resistance

在额定水流量下，经空调设备水路的压力损失。

    - 额定供冷量  rated cooling capacity

空调设备在标准规定的试验工况下的总除热量。

    - 额定供热量  rated heating capacity

空调设备在标准规定的试验工况下供给的总显热量。

    - 漏风率  air leakage rate

机组的漏风量与额定风量之比率，用%表示。

    - 接触系数  contact factor

空气经冷却器冷却前、后的实际温差与冷却至饱和状态时温差之比值。

    - 析湿系数  separated water factor

湿空气冷却时，失去的全热量与所失去的显热量之比。

同义词：换热扩大系数。

    - 显热比  sensible heat ratio

从空间除去的显热量与全热量之比值。

    - 有效辐射面积 active radiation area

实际参与换热工作的辐射板面积。

    - 温度交换效率 temperature exchange effectiveness

对应风量下，新风进、出口温差与进风口、排风口温差之比，以百分数表示。

    - 焓交换效率 enthalpy exchange effectiveness

对应风量下，新风进、出口焓差与进风口、排风口焓差之比，以百分数表示。

    - 湿量交换效率 absolute humidity ratio exchange effectiveness

对应风量下，新风进、出口含湿量差与进风口、排风口含湿量差之比，以百分数表示。

  - 空调机组air handling unit

由风机和其他必要设备组成，具有空气循环、净化、加热、冷却、加湿、去湿、消声、混合等多种功能的空气处理设备。

    - 组合式空调机组assembled air handling unit

由预制单元箱体组合，具有空气循环、净化、加热、冷却、加湿、去湿、消声、混合等多种功能的空气处理设备。

      - 功能段  functional section

组合式空调机组中，对空气具有特定的处理功能的单元箱体。

      - 混合段  mixing box section

组合式空气调节机组中的混合箱预制单元。

      - 加热段  heating coil section

组合式空气调节机组中，装设热盘管的预制单元。

      - 电加热段  electric heater section

组合式空气调节机组中，装设电加热器的预制单元。

      - 加湿段  humidifier section

组合式空气调节机组中，装设加湿器的预制单元。

      - 喷水段  spray chamber；spray-type air washer section

组合式空气调节机组中，装设喷水装置的预制单元。

      - 冷却段 cooling coil section

组合式空气调节机组中，装设冷盘管的预制单元。

      - 风机段  fan section

组合式空行调节机组中，装设通风机的预制单元。

      - 消声段  muffler section

组合式空气调节机组中，装设消声器的预制单元。

      - 过滤段  filter section

组合式空气调节机组中，装设空气过滤器的预制单元。

      - 凝结水盘  condensate drain pan

冷盘管冷凝水的集水盘。

      - 喷嘴  spray nozzle

特指将具有一定压力的水喷射成分散的细小水滴的元件。

      - 挡水板  eliminator

阻挡喷水室或冷盘管处理的空气中所带水滴的装置。

      - 静压箱  plenum chamber

使气流降低速度以获得较稳定静压的中空箱体。

    - 立式机组  vertical unit

各功能段立式排列的空调机组。

    - 卧式机组  horizontal unit

功能段水平排列的空调机组。

    - 吊挂式机组  hanging type unit

采用吊挂安装的卧式空调机组。

    - 混合式机组mixed type unit

由部分功能段立式和卧式排列组成的组合式空调机组。

    - 新风机组fresh air handling unit

用于处理室外空气的大焓差空凋机组。

    - 变风量机组  variable air volume unit

送风量可以自动调节的空调机组。

    - 净化机组  air cleaning-conditioning unit

带有净化功能段的空调机组。

    - 蒸发式空气冷却机组  evaporative air cooling unit

利用水蒸发与空气直接或间接热湿交换，使空气干球温度降低的空气冷却设备。

    - 喷水室  spray chamber

用喷淋水与空气直接接触的热湿交换设备。

    - 柜式空调机组  cabinet air handling unit

柜式空调机组是将空气过滤器、表冷器、加热器、加湿器等部件整体装在一个柜式箱体内。

    - 专用机组  Special unit

用于特殊场合的空调机组。如地铁站房用机组和计算机房专用机组等。

    - 双风机空调机组  dual-fans air conditioning unit

有回风机和送风机，可调节系统内的回风量、新风量和排风量的组合式空调机组。

    - 多分区空调机组  multiple zone air conditioning unit

出风段有两个或两个以上出风口，每个风口设置调节风阀和再热盘管，通过调节各出风口风量和参数以满足各分区不同送风要求的组合式空调机组。

  - 空气换热器  air heat exchanger

通过热（冷）媒使空气间接加热或冷却的表面式热交换设备。

    - 空气加热器air heater

用蒸汽、热水或电加热空气的空气换热器。

同义词：热盘管。

    - 空气冷却器air cooler

使空气等湿和减湿冷却的空气换热器。

同义词：冷盘管。

    - 热管换热器  heat pipe heat exchanger

由热管组成的空气换热器。

    - 肋片换热器  finned tube heat exchanger

由以肋片作为扩展表面的肋管组成的空气换热器。

    - 套片换热器  infixed finned air heat exchanger

采用冲孔金属箔套紧在管上形成的肋片式空气换热器。

    - 绕片换热器  spiral finned tube heat exchanger

由带状金属薄板连续绕紧在管上形成螺旋型肋片管组成的空气换热器。

    - 轧片换热器  finned tube heat exchanger with integral rolled fins

由金属管经冷轧使其外壁形成螺旋型肋片组成的空气换热器。

    - 镶片换热器  inlaid finned tube heat exchanger

带状金属薄板镶入绕紧在金属管表面浅槽内，形成的螺旋型肋片管组成的空气换热器。

    - 焊片换热器  welded spiral finned tube heat exchanger

带状金属薄板连续绕紧在管上，同时加以焊接形成的螺旋型肋片管组成的空气换热器。

    - 复合管换热器  finned compound tube heat exchanger

由两种管材组成的肋片管换热器。

    - 螺旋板式换热器  Spiral plate heat exchanger

是由两张平行的金属板卷制成两个螺旋形通道，冷热流体之间通过螺旋板壁进行换热的换热器。螺旋板换热器有可拆的和不可拆的两种型式。

    - 干盘管（干式盘管）  Dry cooling coil

专门用来向房间提供显冷量的空调末端设备。

    - 紧凑式换热器  compact heat exchanger

传热效率高和尺寸小的换热器。

    - 电加热器 electric heater

通过电阻元件将电能转换为热能的空气加热设备。

    - 空气预热器 air preheater

在空气调节装置中，对新风进行预先加热的设备。

  - 加湿设备  humidifying equipment

增加空气中水蒸汽含量的设备。

    - 干蒸汽加湿器steam humidifier

向空气中喷射干蒸汽的空气加湿设备。

    - 电热式加湿器electric humidifier

由插入水中的电热元件使水加热产生蒸汽的空气加湿设备。

同义词：电阻式加湿器。

    - 电极式加湿器electrode humidifier

由插入水中的电极使电极间的水加热产生蒸汽的空气加湿设备。

    - 超声波加湿器ultrasonic humidifier

由超声波作用使水雾化的空气加湿设备。

    - 压缩空气喷雾加湿器  compressed air spray type humidifier

由喷射压缩空气使水雾化的空气加湿设备。

    - 离心式加湿器spinning disk humidifier

依靠转盘的离心力使水雾化的空气加湿设备。

同义词：转盘式加湿器。

    - 喷射加湿器jet humidifier

由高压喷射使水雾化的空气加湿设备。

    - 红外线加湿器infrared humidifier

由远红外加热元件使表面水蒸发产生水蒸汽的空气加湿设备。

    - 间接蒸汽加湿器  indirect steam humidifiers

利用锅炉等产生的蒸汽作为热源，间接加热加湿器中的水，使之变成蒸汽的加湿器。

    - 湿膜加湿器 wet membrane humidifier

气流通过与被水润湿的多孔材料表面进行热湿交换，获得加湿的装置。

  - 除湿设备  dehumidifying equipment

去除空气中水蒸汽含量的设备。

    - 冷冻除湿机refrigerating dehumidifier

空气经制冷设备冷却使水蒸汽凝结的空气除湿设备。

    - 液体吸收剂除湿机liquid-absorbent dehunidifier

湿空气与某些盐类的水溶液接触时水蒸汽被吸收的空气除湿设备。

    - 转轮除湿机rotary dehumidifier

由吸湿材料构成的转轮在缓慢转动中，湿空气通过转轮的一部分而被除湿，热空气通过另一部分使其再生，可连续进行空气减湿处理的空气除湿设备。

    - 溶液调湿装置 liquid desiccant device

依靠空气中水蒸气的分压力与溶液表面的饱和蒸汽分压力之间的压力差为推动力而进行质传递的除湿／加湿装置。

    - 固体吸湿装置 solid sorption equipment

以固体吸湿剂表面与空气间的水蒸气分压力差为驱动力进行水分传递，从而实现对空气减湿的装置。

  - 末端装置terminal device

在空调系统中，对空气进行就地处理或调节后直接向室内送风的装置。

    - 风机盘管机组fan-coil unit

由风机、换热器及过滤器等组成一体的空气调节设备，是空气—水空调系统的末端装置。

      - 单盘管风机盘管机组fan-coil unit with single coil

仅有一组盘管，冷、热媒进行转换的普通型风机盘管机组。

      - 双盘管风机盘管机组fan-coil unit with double coil

有两组盘管，分别接冷、热媒，具有较高调节能力的风机盘管机组。

      - 明装风机盘管机组exposed fan-coil unit

有外壳适于在室内明装的风机盘管机组。可落地或壁挂安装。

      - 暗装风机盘管机组  concealed fan-coil unit

适于安装在壁罩、吊顶内的风机盘管机组。

      - 立式风机盘管机组floor fan-coil unit

盘管与风机分别装置在上、下部位，出风方向垂直向上或向斜前方，有明装、暗装两种机型。

      - 卧式风机盘管机组ceiling fan-coil unit

盘管与风机在水平方向前后放置，前方水平方向出风，后部和下部回风，有明装、暗装两种机型。

      - 立柱式风机盘管机组  column type fan-coil unit

外形为柱状的立式风机盘管机组。

      - 矮体式风机盘管机组lowbody fan-coil unit

适于窗台较低的风机盘管机组。

      - 嵌入式风机盘管机组  cassette type fan-coil unit

暗装在吊顶内，仅送、回风口明露在室内的风机盘管机组。

同义词：吸顶式风机盘管机组。

      - 干式风机盘管  dry fan-coil unit

满足室内干工况运行，专门用来向房间提供显冷量的风机盘管机组。

      - 无动力盘管  coil unit

没有风机，靠自然通风使空气流动的风机盘管机组。

    - 诱导器  induction unit

依靠喷嘴将经过处理的空气（一次风）形成的射流，诱导室内空气（二次风）后混合构成房间送风的空调设备。是空气—水空调系统的末端装置。

4.6.2.1	全空气诱导器  all-air induction unit    。

不带换热盘管，室内冷热负荷由一次风承担的诱导器。

4.6.2.2	  空气—水诱导器  air-water induction unit

带换热盘管，窒内冷热负荷由一次风和通过换热盘管的二次风共同承担的诱导器。

    - 变风量末端装置  variable air volume (VAV) terminal device

根据空调房间负荷的变化自动调节送风量以保持室内所需参数的装置，是全空气系统的末端装置。

      - 节流型变风量末端装置throttle type VAV terminal device

通过改变流通截面积而改变风量的末端装置。

      - 旁通型变风量末端装置by-pass type VAV terminal device

通过旁通改变送往室内风量的末端装置。

      - 诱导型变风量末端装置  induction type VAV terminal device

利用可变风量的诱导器改变诱导比的末端装置。

      - 单风道型变风量末端装置 single duct VAV terminal

由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器和调节风阀等组成的变风量末端装置。房间负荷改变时通过调节风阀改变送风量。

      - 双风道变风量末端装置dual duct VAV terminal device

利用风量控制器调节风阀，改变冷、热送风量的末端装置。

      - 压力相关型变风量末端装置  pressure-dependent (PD) VAV terminal device

利用内设的风量控制器靠系统压力变化而改变风量的变风量末端装置。

      - 压力无关型变风量末端装置pressure-independent (PI) VAV terminal device

利用内设的风量控制器不受系统压力变化影响仅靠室内温度变化而改变风量的变风量末端装置。

      - 串联式风机动力型变风量末端装置  series fan powered VAV terminal

由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器、调节风阀和内置增压风机等组成的末端装置。内置增压风机与一次风调节风阀串联设置，经空调机组处理后的一次风既通过一次风调节风阀也通过增压风机。

      - 并联式风机动力型变风量末端装置  parallel fan powered VAV terminal

由箱体、控制器、风速传感器、室温传感器、调节风阀和内置增压风机等组成的末端装置。内置增压风机与一次风调节风阀串联设置，经空调机组处理后的一次风只通过一次风调节风阀不通过增压风机。

    - 辐射冷却末端radiant cooling terminal

以辐射传热为主要方式，将室内余热转移至室外的空调末端装置。

      - 辐射板 radiant panel

用于辐射供冷（热）系统进行显热交换的板式末端设备。

      - 塑料管辐射板 plastic tube radiant panel

由塑料管材与其他板材复合而成的辐射板。

      - 金属管辐射板 metal tube radiant panel

由金属板材与其他板材通过压模等工艺复合而成的带有水通路的辐射板。

      - 冷梁  chilled beam

设置在平吊顶上、内置冷却盘管、以对流和辐射方式实现空调的末端装置，分为主动式冷梁和被动式冷梁两类。

  - 空气—空气能量回收装置 air-to-air energy recovery equipment

从排风中回收能量以降低新风处理能耗的能量回收装置。

    - 全热回收装置  air-to-air total heat exchanger

使进风和排风之间同时产生显热和潜热交换的热回收器。

同义词：全热回收器

    - 显热回收装置  air-to-air sensible heat exchanger

进风和排风之间只产生显热交换的热回收器。

同义词：显热回收器

    - 转轮式热回收装置rotary heat exchanger

利用填充具有很大内表面积的换热介质的转轮，进行送、排风热量交换的热回收器。

同义词：热轮

    - 板式热回收装置  plate heat exchanger

进、排风通过多层平行相间的通道进行间接换热的热回收器。

    - 热管式热回收装置  heat pipe heat exchanger

由热管组成的换热装置，排风与进风分别流经热管的蒸发段、冷凝段而进行间接热回收。

    - 液体循环式热回收装置  liquid cycle energy recovery equipment

通过连接排风与新风通路中空气换热器的管路系统内的液体循环实现能量转移的显热回收装置。

    - 溶液吸收式热回收装置  absorption energy recovery equipment

利用吸湿溶液作为媒介通过在新风和排风之间的循环流动实现能量回收的装置。

  - 独立式空调机组independent type air conditioning unit

一种自带冷热源的空调机组。

    - 房间空气调节器  room air conditioner

一种向封闭的房间或空间直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置，还可包括加热和通风装置，简称房间空调器。

    - 一拖多房间空气调节器  Multi-split room air conditioner

一种向多个密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备，它主要是一台室外机组与多于一台的室内机组相连接，可以实现多室内机组同时工作或单独室内机组工作的组合体系统，简称一拖多空调器。

    - 单元式空调机  unitary air conditioner

一种向封闭的房间、空间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置，还可包括加热和通风装置，简称空调机。

    - 多联机空调系统 multi-connected split air conditioning system

一台（组）空气（水）源制冷或热泵机组配置多台室内机，通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空调系统。

    - 整体式空调机  packaged air conditioner

将制冷压缩机、换热器、通风机、过滤器以及自动控制仪表等组装成一体的空调设备。

同义词：整体式空调器

    - 分体式空调机  split air conditioner

由分离的两个部分组成的空调设备：一部分为安装在空调区域内的空气调节装置，另一部分为安装在空调区域外的装置。

同义词：分体式空调器

    - 窗式空调机  window air conditioner

安装在外窗（或外墙）上的整体式空调设备。

    - 热泵式空调机  heat pump air conditioner

装有四通换向阀以实现蒸发器与冷凝器功能转换的整体或分体式空调设备。

同义词：热泵式空调器

      - 水源热泵式空调机组 water source heat pump air conditioner

一种采用循环流动于共用管路中的水或从水井、湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷（ 热）源，制取冷（ 热）风或冷（ 热）水的设备；包括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设备，具有单制冷或制冷和制热功能。

      - 空气源热泵式空调机组 air source heat pump air conditioner

由电动机驱动的蒸气压缩制冷循环，以空气为冷热源的机组。

  - 新风换气机 fresh air unit

将处理后的新鲜空气送入室内，可进行热回收处理、净化处理或冷热处理的空调机组。

    - 单向流新风换气机   one-way flow fresh air unit

单向流新风机组是向室内送风或排风的机组。

    - 双向流新风机组  two-way flow fresh air unit

双向流新风机组是既能向室内送风同时也能向室外排风的机组。

    - 全热交换新风机组  total heat exchange  fresh air	 unit

全热交换新风机组是通过全热交换器对新风预热预冷。

    - 显热交换新风机组  sensible heat exchange fresh air unit

显热交换新风机组是通过显热交换器对新风预热预冷。

    - 热泵新风换气机  heat pump fresh air unit

用压缩制冷循环对新风降温减湿（升温）处理，达到舒适空调送风需求的新风机。

    - 热泵式热回收型溶液调湿新风机组 heat pump driven liquid desiccant outdoor air processor with heat recovery

以电能作为驱动能源，将热泵循环和溶液式空气处理装置结合起来，是集溶液式全热回收段、溶液式调温调湿段为一体的新风处理设备，具备对新风全热回收、降温除湿、加热加湿等处理功能。

    - 蒸发式新风换气机  evaporative fresh air unit

利用水蒸发与新鲜空气直接或间接热湿交换，使新风干球温度降低的新风换气设备。

- 空气净化设备

  - 通用术语

    - 悬浮微粒 airborne particle

悬浮在空气中，直径小于某个下限值（如0.1μm，0.5μm，2.5μm或10μm等）的固体或液体粒子。

      - 总悬浮颗粒物 total suspended particle（TSP）

指环境空气中空气动力学当量直径小于等于100μm的颗粒物。

      - 细颗粒 Fine particle （PM2.5）

空气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物

      - 可吸入颗粒 Inhalbe particle （PM10）

空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物

      - 悬浮粒子 airborne particle

用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在0.1μm-5μm的固体和液体粒子，但不适用于表征悬浮粒子的物理性、化学性、放射性及生命性。

      - 超微粒子 ultra  fine particle

具有当量直径小于0.1μm的粒子。

      - 微粒子 microparticle

具有当量直径大于5μm的粒子。

      - 活粒子 viable particle

携带一个或多个活微生物、或其本身就是活微生物的粒子。

      - 活单元 viable unit

计为一个单元的一个或多个活粒子。

    - 粒径 particle size

给定的粒径测定仪所显示的，与被测粒子的响应量相当的球形体直径。

    - 粒径分布 particle size distribution

粒子粒径频率分布和累积分布，是粒径的函数。

    - 空气污染物 air pollutant ；air contaminant

空气中对人员及其所处环境有(负面或有害)影响的物质。污染物包括液态、固态、有害(气溶胶)雾剂剂气味。

    - 中值直径 median diameter

气溶胶粒径累积分布占总量50%时所对应的粒径值，实用中常用计数中值直径和质量中值直径。

    - 含尘浓度 particle concentration

单位体积空气中悬浮粒子的颗数。

    - 空气净化 air cleaning

减少空气中的悬浮微粒，使空气洁净的技术。

    - 洁净度cleanliness

按单位容积空气中某种微粒的数量来区分空气的洁净程度。

    - 洁净度级别  cleanliness classification

按洁净度划定的空气洁净程度的级别。

    - 单向流  unidirectional flow

沿单一方向呈平行流线并且横断面上风速一致的气流。曾称“层流”。

      - 垂直单向流  vertical unidirectional flow

与水平面垂直的单向流。

      - 水平单向流  horizontal unidirectional flow

与水平面平行的单向流。

    - 非单向流  non-unidirectional flow

凡不符合单向流定义的气流。曾称“乱流”。

    - 混合流 mixed air-flow

单向流和非单向流的组合。

    - 质量浓度  mass concentration

单位容积空气中悬浮微粒的质量。

    - 计数浓度  number concentration

单位容积空气中悬浮微粒的粒数。

    - 过滤效率filtration efficiency

空气净化设备过滤掉的微粒量与进入该净化设备的微粒量之比，根据试验方法不同，有计重效率、计数效率、钠焰效率、油雾效率、DOP效率等。

    - 计径过滤效率fractional filtration efficiency

空气净化设备去除给定粒径或给定粒径范围粒子的能力，通常表示为粒径与对应过滤效率的曲线图。

    - 透过率  penetration rate

空气净化设备出风与进风微粒浓度之比，与过滤效率之间的关系是：

透过率=1-过滤效率

    - 阻力  resistance to air flow

额定风量下空气净化设备前后的静压差，Pa。

    - 初阻力  initial resistance to air flow

空气过滤器未积存微粒等污染物时气流流经过滤器的阻力或压降。

清洁空气过滤器在试验风量下的阻力，Pa。

    - 推荐终阻力recommended final resistance to air flow

空气过滤器积存微粒等污染物达到相当量，按规定需要清洗更换时气流流经过滤器的阻力或压降。

    - 容尘量dust holding capacity

空气过滤器达到试验终阻力时所捕集到的标准试验尘质量，g。

    - 测试用气溶胶test aerosol

呈气态悬浮的固体或液体微粒，其粒径分布和浓度已知且受控。

    - 负荷尘loading dust

用于空气净化设备容尘量及计重效率测试的标准人工尘。

    - 过滤器检漏试验filter leakage test

检查空气过滤器与安装框架连接部位等的密封性试验。

    - 自净时间 cleanliness recovery time

洁净空间被污染后，洁净系统开始运行至恢复到稳定洁净度所需的时间。

    - 滤料filter media filter medium ；filter material

对空气中微粒具有过滤作用的材料。常用的有合成或天然纤维、玻璃纤维、金属丝和多孔材料等做成的滤纸、滤布、滤网等。

同义词：过滤介质；滤材。

    - 可再生滤料  renewable filter media

用清洗或其他清扫方法处理后，能够重复使用的滤料。

    - 滤芯 filter insert

一种可替换的、包含滤料(或滤材)且只能在装配于框架内部时运作的过滤器部件。

    - 过滤元件filter element

由过滤材料、支撑物及其与过滤器安装框架之间连接物所组成的结构。

    - 吸收(作用)  absorption

吸着物经输送、分解或溶解至液体吸收剂中，以形成均匀同质的溶液混合物的过程。

    - 吸附(作用)  adsorption

经物理或化学过程，固体吸附剂表面吸住周围介质(气体或蒸气)中的分子或离子的过程。

    - 吸收质  absorbate

吸收剂所吸收的物质。

    - 吸收剂  absorbent

能将与之接触的液体或气体介质中的部分成分吸入的物质。

    - 吸附质  adsorbate

吸附剂所吸附的物质。

    - 吸附剂  adsorbent

具有较大吸附能力的固体物质。

    - 化学吸附  chemisorption ；chemical adsorption

在吸附剂表面以包含化学反应的方式来捕集气体或蒸气污染物的吸附作用。

    - 物理吸附  physisorption ；physical adsorption

由物理过程来吸引吸着物至固体吸附剂的外表面及内孔表面的吸附作用。

    - 脱附  desorption

通过与气体吸附或吸收相反的过程，将被吸附或吸收的气体或溶质从吸附剂或吸收剂中放出的过程。

同义词：解吸。

    - 气体吸附 adsorption of gas and vapor

采用适当的固体吸附剂清除气体混合物中有害组分的方法。

  - 空气过滤器air filter

用过滤、粘附等方法去除空气中微粒的设备。

    - 干式空气过滤器dry type air filter

滤料不浸油或不喷液体的空气过滤器。

    - 湿式空气过滤器wet type air filter

利用液膜或液滴增强捕集空气中微粒效果的空气过滤器。

    - 粘附式空气过滤器viscous type air filter

滤料上喷涂粘附剂以增强捕集效果的空气过滤器。

    - 粗效空气过滤器primary efficiency air filter

以过滤5μm以上的微粒为主的空气过滤器。过滤效率80＞E≥20，初阻力≤50Pa。

    - 中效空气过滤器medium efficiency air filter

以过滤1微米以上的微粒具有中等程度捕集效率为主的空气过滤器。过滤效率70＞E≥20，初阻力≤80Pa。

    - 高中效空气过滤器high efficiency air filter(HEPA)

对1微米以上微粒具有较高捕集效率的空气过滤器。过滤效率99＞E≥70，初阻力≤100Pa。对粒径大于等于0.5微米的微粒的计数效率95＞E≥70，初阻力≤100Pa。

    - 亚高效空气过滤器  sub-HEPA(high efficiency particulate air) filter

以过滤0.5微米以上的微粒为主的空气过滤器。过滤效率E≥95，初阻力≤120Pa

    - 高效空气过滤器  HEPA(high efficiency particulate air) filter

在额定风量下，对粒径大于等于0.3微米（0.5 微米）微粒的捕集效率在99. 97% （99.9%）以上及气流阻力在245 Pa（220 Pa）

    - 超高效空气过滤器  ULPA (ultra low penetration air) filter

在额定风量下，对捕集粒径大于等于0.1微米微粒的计数效率在99. 9995%（99.999%）以上及气流阻力在245 Pa（280 Pa）以下的极低穿透率空气过滤器。

    - 平板式空气过滤器mat-type air filter,panel filter

将滤料组装成板状的空气过滤器。

    - 楔形空气过滤器expand-type air filter

把多个板状过滤器组装成楔形的空气过滤器。

    - 折褶式空气过滤器folded media-type air filter

把滤料叠成折褶状的空气过滤器。

5.2.12.1	有隔板过滤器folded media-type filter with separator

其滤芯是按所需深度将滤料往返折叠制成，在被折叠的滤料之间靠波纹状分隔板支撑，形成空气通道的过滤器

5.2.12.2	无隔板过滤器  mini pleat folded media-type filter

其滤芯是按所需深度将滤料往返折叠制成，在被折叠的滤料之间用线状粘结剂或其它支撑物支撑，形成空气通道的过滤器。

    - 袋式空气过滤器bag-type air filter, pocket filter

滤料制成袋形并联而成的空气过滤器。

    - 机械振动类袋式空气过滤器bag-type air filter

利用机械装置（含手动、电磁或气动装置）使滤袋产生振动而过滤的袋式空气过滤器。

    - 自动卷绕式空气过滤器roll-type air filter

滤料呈卷形，可由积尘后的压差变化自动卷绕更替滤料受尘面的空气过滤装置。有垂直卷绕、水平卷绕两种型式。

    - 静电式空气净化装置electric air cleaner

利用高压静电场使微粒荷电，然后被集尘板捕集的空气过滤装置。有单级电离及双级电离两类。

    - 电感应式空气过滤器charged-media electric air filter

由电离段和强感电滤料组成，在静电感应的作用下捕集电离段带电微粒的空气过滤器。

    - 薄膜空气过滤器membrane filter

由具有均匀微孔的薄膜滤料做成的空气过滤器。

    - 活性炭空气过滤器carbon air filter

以多孔活性炭材料为滤料可去除空气中有害气体的空气过滤器。

    - 抗菌过滤器  anti-microbe filter

除了具有相应空气过滤器的过滤效率外，至少能有效杀死附着在滤料上的常规细菌，但又不能挥发出化学污染物。

    - 毛刷过滤器  brush filter

滤料(或滤材)由互相啮合的毛刷组成的空气过滤器。

    - 筒式过滤器  cartridge filter

设计成圆筒形的紧凑型空气过滤器。

    - 蜂巢形过滤器  cellular filter

安装在多层库房或者墙体结构中、并可替换的空气过滤器。

    - 陶瓷过滤器  ceramic filter

滤料(或滤材)由陶瓷纤维或烧结多孔陶瓷组成的空气过滤器。

    - 可清洁过滤器  cleanable filter

能够可通过适宜方式将所收集到的灰尘去除的空气过滤器。

    - 可再生滤料过滤器  renewable media filter

滤料(或滤材)可以替换更新的空气过滤器。

    - 一次性过滤器  disposable filter

不能够进行清或者再次使用的空气过滤器。

    - 驻极体过滤器  electret filter

具有带有静电滤料(或滤材)的空气过滤器。

同义词：电介体过滤器。

    - 织物过滤器  fabric filter

滤料(或滤材)由编织纺织品、非编织纺织品或上述两者综合构成的空气过滤器。

    - 纤维过滤器  fibrous filter

滤料(或滤材)由大量的纤维(包括细纤维与极细纤维)组成的空气过滤器。

    - 预过滤器 pre-filter

为减轻某过滤器的负荷而另装在其上风向的空气过滤器。

    - 终滤器  final filter

用于收集测试中经过或脱落于空气过滤器的粉尘的空气过滤器。

同义词：末级过滤器。

    - 金属过滤器  metal filter

滤料(或滤材)由金属网丝(网套)、金属纤维或烧结多孔金属材料组成的空气过滤器。

    - 吸着过滤器  sorption filter

采用吸收或吸附的方式，从气流中除去气体或蒸气污染物的空气过滤器。

  - 洁净室cleanroom

空气中悬浮微粒控制在规定洁净度内的有限空间。

    - 装配式洁净室  assembly cleanroom

用工厂化生产的一定模数的部件在建筑物内组装成的洁净室。

    - 移动式洁净小室mobile clean booth

可整体移动位置的小型洁净室。有刚性或薄膜围档两类。

    - 隧道式洁净室  tunnel cleanroom

由单向流洁净设备组装成的隧道形洁净室；

    - 电子工业洁净厂房 electronic industry clean room

空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱人、产生及滞留粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按要求进行控制。

    - 医药洁净室（区） pharmaceutical clean room（zone）

空气悬浮粒子和微生物浓度，以及温度、湿度、压力等参数受控的房间或限定空间。

    - 生物洁净室  biological cleanroom

空气中悬浮微生物控制在规定洁净度的有限空间。

    - 生物安全实验室  biosafety laboratory

通过防护屏障和管理措施，达到生物安全要求的生物实验室和动物实验室。包括主实验室及其辅助房间。

    - 人身净化用室 room for cleaning human body

人员在进入洁净区之前按一定程序经行净化的房间。

    - 物料净化用室 room for cleaning material

物料在进入洁净区之前按一定程序经行净化的房间。

    - 空气吹淋室 air shower

利用高速洁净气流吹落并清除进入洁净室人员表面附着粒子的小室。

    - 气闸室 air lock

设置在洁净室出入口，阻隔室外或邻室污染气流和压差控制而设置的缓冲间。

    - 缓冲室 buffer room

设置在被污染概率不同的洁净室区域间的密闭室。需要时可设置机械通风系统，其门具有互锁功能，不能同时处于开启状态。

  - 局部净化设备local clean equipment

为提高和改善洁净室功能设置的人员着装的净化、器件物品传递、存放、局部环境的再净化、室内清扫等装置。

    - 洁净工作台  clean bench

能够保持操作空间所需洁净度的工作台。

5.4.1.1直流式洁净工作台  directional flow type clean bench

由室内吸入空气，并将空气排至室内的洁净工作台。

5.4.1.2全循环式洁净工作台  cycle flow type clean bench

空气在内部循环的洁净工作台。

5.4.1.3排风式洁净工作台  exhaust type clean bench

由室内吸入空气，并将空气排至室外的洁净工作台。

    - 生物安全柜  safety cabinet

处理危险性微生物时所用的箱形空气净化装置。

    - 高效过滤器送风口（高效送风口）HEPA filter unit

由静压箱、高效空气过滤器等构成的洁净空气出风口。可自带风机。

    - 洁净罩 Clean cover

可形成局部垂直单向流的空气净化设备。

6.4.4.1气幕式洁净罩 clean cover with air curtain

周边带有空气幕的洁净罩。

    - 洁净屏  clean partition

可形成局部水平单向流的空气净化设备。

    - 洁净烘箱clean oven

内部设有高效净化送风装置的电热烘箱。

    - 空气自净器self air cleaner

由风机和过滤器等组成，可使洁净室内空气循环、净化的设备。

    - 风机过滤器机组(FFU) fan filter unit

由 HEPA和ULPA与风机组合在一起，构成自身可提供动力的末端空气净化的装置。

    - 隔离室isolator

在密封容器中，设有高效过滤器送排风口，可隔离操作的装置。用于无菌动物的饲养。

    - 独立通风笼具 individually ventilated cage(IVC)

一种以饲养盒为单位的独立通风屏障设备，洁净空气分布送入各独立笼盒使饲养环境保持一定压力和洁净度，用以避免环境污染动物（正压）或动物污染环境（负压），一切实验操作均需要在生物安全柜等设备中进行。该设备用于饲养清洁、无特定病原体或感染（负压）动物。

    - 动物隔离设备 animal isolated equipment

是指动物生物安全实验室内饲育动物采用的隔离装置的统称。该设备的动物饲育内环境为负压，以防止病原体外泄至环境并能有效防止动物逃逸。

    - 洁净衣柜 clean garment stocker

内部设有高效净化送风装置的专用衣柜。

    - 洁净防护服  clean protective clothing

用于超净场所，能防止静电积聚、阻隔体屑外露、耐磨损的工作服。

    - 洁净保管柜clean shelf

内部设有高效净化送风装置的专用物品存放柜。

    - 新风净化器outside air cleaner

由风机和过滤器等组成的，用于引入并过滤室外空气的设备。

    - 传递箱（窗）  pass box (window)

在洁净室隔墙上设置的传递部件或小设备的开口。两侧装有不能同时开启的门扇并可设置气闸。

    - 余压阀excess pressure damper

为保持洁净室内静压稳定，设置在侧墙上的可自动开关的阀门。有机械或电动两种。

    - 高效吸尘器  vacuum cleaner

以高效过滤器作为终过滤器的，可移动式真空吸尘设备。用于洁净室清扫。

    - 吸收装置 absorption equipment

采用适当的液体吸收剂清除混合气体中某种有害组分的设备。

    - 吸附装置 adsorption ewquipment；adsorber

用于从气体中脱除臭气、溶剂和其他低浓度气态污染物的设备。

    - 筛板塔 sieve-plate column；perforated plate tower

筒体内设有几层筛板，气体自下而上穿过筛板上的液层，通过气体的鼓光使有害物质被吸收的净化设备。

    - 填料塔 packed tower；packed column

筒体内装有环形、波纹形或其他形状的填料，吸收剂自塔顶向下喷淋于填料上，气体沿填料间隙上升，通过气液接触使有害物质被吸收的净化设备。

- 附录A

（资料性附录）

中文索引

A

矮体式风机盘管机组……4.6.1.8

暗装风机盘管机组……4.6.1.4

B

百叶风口……3.2.1.3

板式热回收装置 ……4.7.4

表面式换热器…… 2.4.1.3

变风量机组……4.2.7

变风量末端装置……4.6.3

变露点控制……4.1.5

并联式风机动力型变风量末端装置 ……4.6.3.9

薄膜空气过滤器……5.2.18

补风型排风柜……3.2.3.3

C

槽边排风罩 ……3.2.3.7

测试用气溶胶 ……5.1.22

侧吹空气幕 ……3.2.4.4

插板阀……3.3.5

超高效空气过滤器……5.2.9

超微粒子 ……5.1.1.5

出口风速……3.1.9

除尘机组 ……3.5.12

除尘器……3.5

除尘效率 ……3.1.15

厨房排油烟罩……3.2.3.8

除湿设备……4.5

除污器……2.4.4.9

传递箱（窗）……5.4.16

串片散热器……2.2.1.6

串联式风机动力型变风量末端装置 ……4.6.3.8

吹吸式排风罩 ……3.2.3.6

垂直单向流……5.1.10.1

粗效空气过滤器……5.2.4

初阻力……5.1.19

超声波加湿器……4.4.4

沉降速度 ……3.1.11

冲激式除尘器……3.5.10.1

窗式空调机 ……4.8.7

D

袋式除尘器……3.5.3

袋式空气过滤器……5.2.13

单风道型变风量末端装置 ……4.6.3.4

单盘管风机盘管机组……4.6.1.1

单向流……5.1.10

单向流新风换气机……4.9.1

单叶风阀 ……3.3.1

单元式空调机 ……4.8.3

挡板式除尘器 ……3.5.1.2

挡水板…… 4.2.1.13

灯具风口……3.2.1.5

等湿冷却……4.1.6

地板送风风口 ……3.2.2.8

地面辐射供暖 ……2.2.2.1

低温辐射电热膜 ……2.2.3.4

电除尘器……3.5.4

电磁阀 ……2.4.5.7

电感应式空气过滤器……5.2.17

电供暖散热器……2.2.3.1

电供暖散热器额定散热量 ……2.1.2

电极式加湿器……4.4.3

电加热段…… 4.2.1.4

电加热器 ……4.3.14

电热供暖装置…… 3.2.3

电热红外线辐射器 ……2.2.3.6

电热式加湿器……4.4.2

电热式恒温控制阀 ……2.4.6.2

电子工业洁净厂房 ……5.3.4

电子热分配 ……2.5.5

吊挂式机组……4.2.4

蝶阀……3.3.4

定露点控制……4.1.4

顶吹空气幕…… 3.2.4.3

顶吹式暖风机……2.2.5.3

顶棚辐射供暖 ……2.2.2.2
动物隔离设备…… 5.4.11

独立式空调机组…… 4.8

独立通风笼具 ……5.4.10

对开多叶阔……3.3.2.2

多管旋风除尘器……3.5.2.2

多分区空调机组 ……4.2.14

多联机空调系统 ……4.8.4

多叶风阀 ……3.3.2

E

额定风量……3.1.2，4.1.11

额定风压……3.1.3

额定工况……3.1.1

额定供冷量……4.1.15

额定供热量……4.1.16

额定空气阻力……4.1.13

额定输入功率……3.1.8

额定水阻力……4.1.14

额定转速……3.1.4

F

阀门 ……2.4.5

防爆通风机……3.4.15

防回流阀……3.3.13

防火阀……3.3.9

防烟阀……3.3.10

房间空气调节器 ……4.8.1

非单向流……5.1.11

非金属辐射板…… 2.2.2.6

分风阀……3.3.8

分集水器 ……2.4.4.2

分级除尘效率 ……3.1.16

分散供暖 ……2.1.9

分水器 ……2.4.4.3

分室反吹类袋式除尘器…… 3.5.3.2

分体式空调机 ……4.8.6

蜂巢形过滤器 ……5.2.23

风阀……3.3

风机段…… 4.2.1.8

风机过滤器机组 5.4.8

风机盘管机组……4.6.1

风口……3.2

辐射板…… 4.6.4.1

辐射供暖 ……2.1.7

辐射供暖装置…… 2.2.2

辐射冷却末端…… 4.6.4

负荷尘…… 5.1.23

复合管换热器…… 4.3.10

复合除尘器…… 3.5.11

G

干盘管 ……4.3.12

干式除尘器……3.5.9

干式风机盘管…… 4.6.1.10

干式空气过滤器……5.2.1

干蒸汽加湿器………4.4.1

高效过滤器送风口……5.4.3

高效空气过滤器……5.2.8

高效吸尘器……5.4.18

高中效空气过滤器……5.2.6

钢铝复合型散热器 ……2.2.1.9

钢制板型散热器 ……2.2.1.4

钢制扁管型散热器 ……2.2.1.5

钢制柱型散热器 ……2.2.1.3

隔离室……5.4.9

格栅风口……3.2.1.4

工作压力…… 2.1.3

功能段……4.2.1.1

供暖部件 ……2.4

固定风口……3.2.1.1

固体吸湿装置 ……4.5.5

管道风机……3.4.8

贯流式通风机…… 3.4.3

惯性除尘器……3.5.1

光圈阀……3.3.7

柜式空调机组 ……4.2.11

过滤器…… 2.4.4.10

过滤器检漏试验 ……5.1.24

过滤式除尘器 ……3.5.6

过滤速度…… 3.1.14

过滤效率……5.1.15

过滤元件 ……5.1.29

H

焊片换热器……4.3.9

含尘浓度…… 5.1.6

焓交换效率 ……4.1.23

恒温阀 ……2.4.6.1

红外线加湿器……4.4.8

户式空气源热泵…… 2.3.1

户式燃气炉…… 2.3.2

户式热源 ……2.3

化学吸附…… 5.1.36

缓冲室 ……5.3.12

换气扇……3.4.12

换热机组……2.4.2

换热器…… 2.4.1

灰铸铁翼型散热器 ……2.2.1.2

灰铸铁柱型散热器……2.2.1.1

混合段…… 4.2.1.2

混合流 ……5.1.12

混合式机组……4.2.5

混流式管道通风机 ……3.4.9

混水器…… 2.4.3

活单元…… 5.1.1.8

活粒子 ……5.1.1.7

活性炭空气过滤器……5.2.19

J

机械振动类袋式除尘器…… 3.5.3.1

机械振动类袋式空气过滤器…… 5.2.14

机械除尘器 ……3.5.8

机器露点……4.1.2

机外静压 ……4.1.12

机组噪声……3.1.7

集气罐……2.4.4.7

集水器 ……2.4.4.4

集中供暖…… 2.1.8

计径过滤效率 ……5.1.16

计数浓度……5.1.14

加热电缆 ……2.2.3.5

加热段 ……4.2.1.3

加湿设备……4.4

加湿段 ……4.2.1.5

减湿冷却……4.1.7

间接蒸汽加湿器 ……4.4.9

接触系数……4.1.18

洁净保管柜……5.4.14

洁净衣柜……5.4.12

洁净度……5.1.8

洁净度级别……5.1.9

洁净防护服 ……5.4.13

洁净工作台……5.4.1

洁净烘箱……5.4.6

洁净屏……5.4.5

洁净室……5.3

洁净罩……5.4.4

节流型变风量末端装置……4.6.3.1

接受式排风罩 ……3.2.3.5

金属辐射板……2.2.2.5

金属管辐射板 ……4.6.4.3

金属过滤器 ……5.2.33

金属热强度…… 2.1.4

紧凑式换热器…… 4.3.13

静电式空气净化装置……5.2.16

静态水力平衡阀……2.4.5.2

静压箱 ……5.2.1.14

净化机组……4.2.8

届部净化设备……5.4

局部阻力系数……3.1.6

聚光型太阳能集热器 …… 2.3.3.2

K

抗菌过滤器……5.2.20

抗性消声器……3.6.2

可清洁过滤器…… 5.2.25

可吸入颗粒…… 5.1.1.3

可调节风口……3.2.1.2

可移式排风罩……3.2.3.9

可再生滤料……5.1.27

可再生滤料过滤器…… 5.2.26

颗粒层除尘器 ……3.5.7

空调机组 ……4.2

空调设备……4.1.1

空气吹淋室……5.3.10

空气冷却器……4.3.2

空气过滤器……4.2

空气换热器……4.3

空气加热器……4.3.1

空气净化……5.1.7

空气—空气能量回收装置…… 4.7

空气污染物…… 5.1.4

空气源热泵式空调机组 ……4.8.8.2

空气幕……3.2.4

空气一水诱导器……4.6.2.2

空气调节机房 ……4.2.16

空气预热器 ……4.3.15

空气自净器……5.4.7

控温器 ……2.4.6.3

L

肋片换热器……4.3.4

冷冻除湿机……4.5.1

冷空气幕（冷风幕） ……3.2.4.2

冷梁 ……4.6.4.4

冷却段…… 4.2.1.7

冷凝式燃气暖浴两用炉 ……2.3.2.2

粒径 ……5.1.2

粒径分布…… 5.1.3

离心式除尘器 ……3.5.1.3

离心式加湿器……4.4.6

离心式暖风机……2.2.5.2

离心式通风机…… 3.4.1

立式风机盘管机组……4.6.1.5

立式机组……4.2.2

立柱式风机盘管机组……4.6.1.7

菱形叶片阀……3.3.3

流量温度法热分配装置…… 2.5.6

漏风率……4.1.17

露点控制……4.1.3

滤料……5.1.26

滤芯 ……5.1.28

螺旋板式换热器 ……4.3.11

M

脉冲阀 ……3.5.4.6

脉冲喷吹类袋式除尘器…… 3.5.3.5

毛细管辐射供暖 ……2.2.2.4

毛刷过滤器…… 5.2.21

密闭罩 ……3.2.3.1

明装风机盘管机组……4.6.1.3

末端装置……4.6

N

凝结水盘…… 4.2.1.11

暖风机……2.2.5

暖风机额定供热量…… 2.1.2

P

排风柜……3.2.3.2

排风柜泄漏浓度…… 3.1.18

排风机 ……3.4.11

排风式洁净工作台……5.1.4.3

排风罩……3.2.3

排管散热器……2.2.1.7

排烟阀……3.3.11

排尘通风机 ……3.4.16

排烟屋顶通风器……3.4.7

泡沫除尘器…… 3.5.10.6

旁通阀 ……3.3.14

旁通型变风量末端装置……4.6.3.2

喷口……3.2.2.4

喷射加湿器……4.4.7

喷水段 ……4.2.1.6

喷水室……4.2.10

喷雾风扇……3.4.10

喷嘴…… 4.2.1.12

喷嘴反吹类袋式除尘器……3.5.3.3

膨胀水箱……2.4.4.1

平板式空气过滤器…………………5.2.10

平板型太阳能集热器…… 2.3.3.1

平衡阀 ……2.4.5.1

平开多叶阀……3.3.2.1

Q

气幕式洁净罩……5.4.4.1

气闸室…… 5.3.11

汽-水混合式换热器……2.4.1.4

汽-水式换热器……2.4.1.2

气体吸附…… 5.1.39

嵌入式风机盘管机组……4.6.1.9

墙壁辐射供暖…… 2.2.2.3

球形风口……3.2.2.5

全空气诱导器……4.6.2.1

全热回收装置……4.7.1

全热交换新风机组…… 4.9.3

全循环式洁净工作台……5.4.1.2

R

燃气供暖热水炉……2.3.2.1

燃气红外线辐射器……2.2.4

绕片换热器……4.3.6

热泵式空调机 ……4.8.8

热泵式热回收型溶液调湿新风机组 ……4.9.6

热泵新风换气机…… 4.9.5

热风供暖 ……2.1.6

热管换热器……4.3.3

热管式热回收装置……4.7.5

热计量装置 ……2.5

热空气幕……3.2.4.1

热量表 ……2.5.1

人身净化用室…… 5.3.8

容尘量……5.1.21

溶液调湿装置 ……4.5.4

溶液吸收式热回收装置…… 4.7.7

S

散流器……3.2.2.1

散热器……2.2.1

散热设备…… 2.2

散热器标准散热量……2.1.1

散热器供暖……2.1.5

筛板塔 ……5.4.21

设备阻力……3.1.5

射流风机 ……3.4.4

生物安全柜……5.4.2

生物安全实验室 ……5.3.7

生物洁净室……5.3.6

湿膜加湿器 ……4.4.10

湿式除尘器……3.5.10

湿式空气过滤器……5.2.2

湿量交换效率…… 4.1.24

手动放气阀……2.4.4.5

疏水器……2.4.4.8

双风道变风量末端装置……4.6.3.5

双风机空调机组 ……4.2.13

双盘管风机盘管机组……4.6.1.2

双向流新风机组…… 4.9.2

水膜除尘器……3.5.10.3

水平单向流……5.1.10.2

水-水式换热器 ……2.4.1.1

水源热泵式空调机组 ……4.8.8.1

送风孔板……3.2.2.6

塑料管辐射板 ……4.6.4.2

隧道式洁净室……5.3.3

锁闭调节阀 ……2.4.5.6

T

太阳能集热器 ……2.3.3

太阳能空气工质集热器 ……2.3.3.4

太阳能液体工质集热器 ……2.3.3.5

套片换热器……4.3.5

陶瓷过滤器 ……5.2.24

填料塔…… 5.4.22

条缝风口……3.2.2.3

调节阀 ……2.4.5.5

通风设备 ……3

通风机 ……3.4

铜铝复合型散热器 2.2.1.8

筒式过滤器   ……5.2.22

透过率……3.1.17 与5.1.17

推荐终阻力…… 5.1.20

脱排油烟机……3.4.14

脱附 ……5.1.38

W

外部吸气罩…… 3.2.3.4

温度控制装置…… 2.4.6

温度交换效率 ……4.1.22

文丘里阀…… 3.3.16

文丘里除尘器……3.5.10.2

微穿孔板消声器……3.6.4

微粒子…… 5.1.1.6

卫生间通风器……  3.4.13

卧式风机盘管机组……4.6.1.6

卧式机组……4.2.3

卧式旋风水膜除尘器……3.5.10.5

屋顶通风器……3.4.6

无动力盘管…… 4.6.1.11

无隔板过滤器……5.2.12.2

物理吸附………… 5.1.37

物料净化用室 ……5.3.9

X

析湿系数……4.1.19

系统附件 ……2.4.4

洗涤过滤式除尘器 ……3.5.10.7

细颗粒 ……5.1.1.2

吸附(作用) …… 5.1.31

吸附剂 ……5.1.35

吸附质…… 5.1.34

吸附装置 ……5.4.20

吸收(作用) …… 5.1.30

吸收剂…… 5.1.33

吸收质…… 5.1.32

吸收装置 ……5.4.19

吸着过滤器…… 5.2.34

显热比……4.1.20

显热回收装置 ……4.7.2

显热交换新风机组……4.9.4

限温器…… 2.4.6.4

纤维过滤器 ……5.2.30

镶片换热器……4.3.8

消声部件……3.6.6

消声段 ……5.2.1.9

消声器……3.6

楔形空气过滤器……5.2.11

斜插板阀……3.3.6

泄压阀…… 3.3.15

新风比……4.1.9

新风机组……4.2.6

新风净化器……5.4.15

新风换气机…… 4.9

蓄热式电供暖散热器…… 2.2.3.3

旋风除尘器……3.5.2

悬浮速度 ……3.1.12

悬浮粒子 ……5.1.1.4

悬浮微粒……5.1.1

旋风除尘器…… 3.5.3

旋风水膜除尘器 ……3.5.10.4

旋风子 ……3.5.2.1

旋转风口……3.2.2.2

旋流除尘器 ……3.5.2.3

Y

压力相关型变风量末端装置……4.6.3.6

压力无关型变风量末端装置……4.6.3.7

压缩空气喷雾加湿器……4.4.5

压铸铝合金散热器…… 2.2.1.10

亚高效空气过滤器……5.2.7

液体吸收剂除湿机……4.5.2

液体循环式热回收装置…… 4.7.6

一次性过滤器…… 5.2.27

医药洁净室（区）…… 5.3.5

一拖多房间空气调节器…… 4.8.2

移动式洁净小室……5.3.2

有隔板过滤器……5.2.12.1

有效辐射面积…… 4.1.21

有源控制消声器 ……3.6.5

诱导比……4.1.10

诱导风机 ……3.4.5

诱导器……4.6.2

诱导型变风量末端装置余压阀……4.6.3.3
预过滤器 ……5.2.31

余压阀…… 5.4.17

Z

轧片换热器……4.3.7

粘附式空气过滤器……5.2.3

罩口风速 ……3.1.13

折褶式空气过滤器……5.2.12

真空管型太阳能集热器…… 2.3.3.3

振动反吹并用类袋式除尘器…… 3.5.3.4

蒸发冷却……4.1.8

蒸发式空气冷却机组……4.2.9

蒸发式新风换气机…… 4.9.7

蒸发式热分配表 ……2.5.4

整体式热量表 ……2.5.2

整体式空调机…… 4.8.5

直接作用式电供暖散热器…… 2.2.3.2

直流式洁净工作台……5.4.1.1

止回阀……3.3.12

质量浓度……5.1.13

织物过滤器…… 5.2.29

终滤器…… 5.2.32

中效空气过滤器……5.2.5

中值直径 ……5.1.5

重力沉降室……3.5.1.1

轴流式暖风机……2.2.5.1

轴流式通风机 ……3.4.2

驻极体过滤器 ……5.2.28

自净时间……5.1.25

总悬浮颗粒物 5.1.1.1

组合式空调机组……4.2.1

组合式热量表 ……2.5.3

阻抗复合消声器……3.6.3

阻力 ……5.1.18

阻性消声器……3.6.1

转轮除湿机……4.5.3

转轮式热回收装置……4.7.3

专用机组 ……4.2.12

装配式洁净室……5.3.1

自动放气阀……2.4.4.6

自动卷绕式空气过滤器……5.2.15

自动清扫式空气过滤器……3.5.5

自力式流量控制阀 ……2.4.5.4

自力式压差控制阀 ……2.4.5.3

置换通风风口 ……3.2.2.7

- 附录B

（资料性附录）

英文索引

A

absolute humidity ratio exchange effectiveness ……4.1.24

absorbate ……5.1.32

absorbent…… 5.1.33

absorption ……5.1.30

absorption energy recovery equipment…… 4.7.7

absorption equipment……5.4.19

adsorption of gas and vapor…… 5.1.39

active control muffler…… 3.6.5

active radiation area…… 4.1.21

Adjustable  air opening ……3.2.1.2

Adsorption ……5.1.31

adsorption equipment；absorber……5.4.20

adsorption of gas and vapor……5.1.39

Adsorbate…… 5.1.34

Adsorbent…… 5.1.35

all-air induction unit……4.6.2.1

air-water induction unit……4.6.2.2

airborne particle……5.1.1/5.1.1.4

air cleaning  ……5.1.7

air cleaning-conditioning unit……4.2.8

air collector……2.4.4.7

air cooler……4.3.2

air conditioning equipment ……4.1.1

air curtain…… 3.2.4

air damper ……3.3

air filter…… 5.2

air heat exchanger ……4.3

air handling unit ……4.2

air heat exchanger ……4.3

air heater……4.3.1

air heating solar collector ……2.3.3.4

air leakage rate……4.1.17

air pollutant ；air contaminant…… 5.1.4

air preheater ……4.3.15

airborne particle……5.1.1，5.1.1.4

air inlet and air outlet…… 3.2

air lock ……5.3.11

air outlet ……3.2.2

air shower ……5.3.10

air source heat pump air conditioner ……4.8.8.2

air-water induction unit…… 4.6.2.2

air-to-air energy recovery equipment…… 4.7

air-to-air sensible heat exchanger ……4.7.2

air-to-air total heat exchanger…… 4.7.1

apparatus dewpoint……4.1.2

animal isolated equipment ……5.4.11

anti-backflow damper……3.3.13

anti-microbe filter ……5.2.20

assembly cleanroom……5.3.1

automatic vent ……2.4.4.6

auto-cleaning air filter…… 3.5.5

auxiliary air hood……3.2.3.3

axial fan…… 3.4.2

assembled air handling unit ……4.2.1

B

back—flow preventer……2.3.13

bag—type fabric collector……3.5.3

bag—type air filter……  5.2.13

balancing valve ……2.4.5.1

biohazard safety room……4.3.5

biological cleanroom……5.3.6

biosafety laboratory…… 5.3.7

buffer room ……5.3.12

butterfly damper……3.3.4

brush filter…… 5.2.21

by-pass type VAV terminal device ……4.6. 3. 2

by-pass damper ……3.3.14

C

cabinet air handling unit……4.2.11

carbon air filter……5.2.19

cartridge filter……5.2.22

Containment……3.1.18

capillary mat radiant heating…… 2.2.2.4

capture velocity……3.1.10

capturing hood……3.2.3.4

carbon air filter ……4.2.18

cassette type fan-coil unit……4.6.1.9

cast iron column-type radiator…… 2.2.1.1

cast iron wing-type radiator ……2.2.1.2

cellular filter……5.2.23

ceiling fan-coil unit……4.6.1.6

ceiling radiant heating ……2.2.2.2

ceramic filter……5.2.24

centralized heating…… 2.1.9

centrifugal dust collector……3.5.1.3

centrifugal fan……3.4.1

changeable dewpoint control……4.1.5

charged-media electric air filter……5.2.17

check damper…… 2.3.12

chemisorption ；chemical adsorption……5.1.36

chilled beam……4.6.4.4

clean bench ……5.4.1

Clean cover…… 5.4.4

Clean cover with air curtain…… 5.4.4.1

clean garment stocker……5.4.12

clean oven…….5.4.6

Clean protective clothing ……5.4.13

clean partition…… 5.4.5

clean shelf ……5.4.14

cleanliness recovery charactoristic…… 4.1.16

clean shelf……4.4.11

cleanliness……4.1. 3

cleanliness class…… 4.1.4

cleanliness classification……5.1.9

cleanliness recovery time……5.1.25

cleanable filter……5.2.25

cleanroom……5.3

circular top blow unit heater…… 2.2.5.3

cold air curtain ……3.2.4.2

column type fan-coil unit……4.6.1.7

coil unit……4.6.1.11

combined heat meter……2.5.3

combine shaking and reverse blow type bag filter……3.5.3.4

compact heat exchanger……4.3.13

complete heat meter……2.5.2

complex of the dust collector……3.5.11

compressed air spray type humidifier……4.4.5

concealed fan-coil unit……4.6.1.4

concentrating solar collector ……2.3.3.2

condensate drain pan……5.2.1.11

condensing gas-fired heating and hot water combi-boilers…… 2.3.2.2

constant dewpoint control……4.1.4

contact factor……4.1.18

controllevel……2.1.9

control valve……2.4.5.5

cooling coil section……4.2.1.7

cooker hood……3.2.3.8

copper-aluminum column-wing type radiator ……2.2.1.8

corrugated finned tube heat exchanger……3.3.5.2

cyclone ；cyclone collector……3.5.2

cyclone scrubber……3.5.10.4

cyclonic collection tube……3.5.2.1

cycle flow type clean bench…… 5.4.1.2

D

decentralized heating ……2.1.10

dehumidifying equipment ……4.5

dehumidifying cooling……4.1.7

desorption ……5.1.38

dewpoint control……4.1.3

diamond-shaped damper ……3.3.3

diaphragm regulation damper…… 3.3.7

Die-casting aluminum alloy radiator ……2.2.1.10

Diffuser…… 3.2.2.1

direct-acting electric heating ……2.2.3.2

directionalflow type clean bench ……5.4.1.1

disc type diffuser…… 2.2.2

displacement ventilation diffuser ……3.2.2.7

disposable filter ……5.2.27

dissipative muffler ……3.6.1

Die-casting aluminum alloy radiator……2.2.1.10

downflow air curtain…… 3.2.4.3

Dry cooling coil ……4.3.12

dry fan-coil unit ……4.6.1.10

dry dust separator ……3.5.9

dry type air filter……5.2.1

dual duct VAV terminal device……4.6.3.5

dual-fans air conditioning unit ……4.2.13

dust holding capacity……5.1.21

dust collecting unit…… 3.5.12

dust separator ……3..5

dust exhaust fan ……3.4.16

E

electric air cleaner…… 5.2.16

electret filter…… 5.2.28

electric heating infrared radiator ……2.2.3.6

electric heating unit ……2.2.3

electric heating radiator ……2.2.3.1

electric heater…… 4.3.14

electric heater section ……4.2.1.4

electric humidifier ……4.4.2

electrical thermal actuating valve……2.4.6.2

electronic industry clean room ……5.3.4

electrode humidifier ……4.4.3

electrostatic precipitator ……3.5.4

eliminator ……4.2.1.13

enclosed hood…… 3.2.3.1

enthalpy exchange effectiveness……4.1.23

equipment noise……2.1.8

evacuated tube solar collector ……2.3.3.3

evaporative cooling…… 4.1.8

evaporative air cooling unit ……4.2.9

evaporative fresh air unit…… 4.9.7

excess pressure damper……5.4.17

exchanger heat transfer effectiveness…… 3.1.18

exhaust equipment ……2.5

exhaust fan ……3.4.11

exhaust type cle.an bench ……5.4.1.3

expansion tank…… 2.4.4.1

equipment noise…… 3.1.7

explosion proof fan ……3.4.16

exposed fan-coil unit……4.6.1.3

extraction fan……3.4.12

extractor ……3.4.13

F

fabric filter ……5.2.29

face velocity ……3.1.13

fan ……3.4

fan section ……4.2.1.8

fan-coil unit  ……4.6.1

fan-coil unit with double coil……4.6.1.2

fan-coil unit with single coil……4.6.1.1

fan filter unit ……5.4.8

fibrous filter ……5.2.30

filtration efficiency……5.1.15

filtration velocity media velocity ……3.1.14

filter…… 2.4.4.10

filter element……5.1.29

filter leakage test……5.1.24

filter insert ……5.1.28

filter media……5.1.26

filter medium ；filter material ……5.1.26

filter section ……4.2.1.10

filtering scrubber ……3.5.10.7

final filter ……5.2.32

final pressure drop…… 4.1.12

Fine particle ……5.1.1.2

finned compound-tube heat exchanger  ……4.3.10

finned tube radiator……2.2.1.6

finned tube heat exchanger ……4.3.4

finned tube heat exchanger with integral rolled fins…… 4.3.7

fire damper …… 2.3.9

fire-resisting damper…… 3.3.9

fixed air opening……3.2.1.1

flat plate solar collector ……2.3.3.1

floor fan-coil unit……4.6.1.5

floor radiant heating ……2.2.2.1

foam dust separator……3.5.10.6

folded media-type air filter……5.2.12

folded media-type air filter with separator……5.2.12.1

fractional filtration efficiency……5.1.16

fresh air handling unit……4.2.6

fresh air ratio……4.1.9

fresh air unit…… 54.9

functional section……4.2.1.1

fume hood ……3.2.3.2

G

gas-fired heating and hot water combi-boiler ……2.3.2.1

gas-fired infrared radiator……2.2.4

general air opening……3.2.1

globe type outlet……3.2.2.5

grade efficiency ……3.1.16

gravity dust collector…… 3.5.1.1

gravel bed filter ……3.5.7

grille ……3.2.1.4

H

hanging type unit……4.2.4

heating cable ……2.2.3.5

heating coil section…… 4.2.1.3

heat allocation device by flow ratio and temperature of the water……2.5.6

heat cost allocators based on the evaporation principle……2.5.4

heat cost allocators with electrical energy supply……2.5.5

heat pipe heat exchanger ……4.3.3，4.7.5

heating part……2.4

heat exchanger 2.4.1.1/2.4.2

heat measuring device ……2.5

heat meter……2.5.1

heat pump air conditioner…… 4.8.8

heat pump driven liquid desiccant outdoor air processor with heat recovery ……4.9.6

heat pump fresh air unit……4.9.5

HEPA(high efficiency particulate air) filter ……5.2.8

HEPA filter unit……5.4.3

high efficiency air filter……5.2.6

Hood……3.2.3

horizontal-flow air curtain……3.2.4.4

horizontal unidirectional flow……5.1.10.2

horizontal water-film cyclone ……3.5.10.5

horizontal unit……4.2.3

household gas boiler……2.3.2

household air source heat pump ……2.3.1

household heat source…… 2.3

humidifier section…… 4.2.1.5

humidifying equipment ……4.4

I

impact dust scrubber ……3.5.10.1

impedance compound muffler，impedance composite muffler…… 3.6.3

impedance sound……3.8.3

impingement dust collector ……3.5.1.2

inclined damper……3.3.6

independent type air conditioning unit……4.8

individually ventilated cage(IVC) …… 5.4.10

indirect steam humidifiers ……4.4.9

induction type VAV terminal device……4.6.3.3

induction unit……4.6.2

induction ratio ……4.1.10

inductive fan…… 3.4.5

infixed finned air heat exchanger ……4.3.5

infrared humidifier……4.4.8

inlaid finned tube heat exchanger……4.3.8

inertial dust separator…… 3.5.1

Inhalbe particle……5.1.1.3

Inhalbe particle…… 5.1.1.9

isolator……5.4.9

J

jet fan…… 3.4.4

jet humidifier……4.4.

L

laboratory hood ……2.5.2

lateral exhaust at the edge of bath ……3.2.3.7

1eakage test……4.1.15

light fixture diffuser……3.2.1.5

liquid—absorbent dehumidifier……4.5.2

liquid cycle energy recovery equipment ……4.7.6

liquid desiccant device ……4.5.4

liquid heating solar collector ……2.3.3.5

loading dust……5.1.23

local clean equipment ……5.4

local loss coefficient……3.1.6

lock and adjust valve……2.4.5.6

lowbody fan—coil Unit……4.6.1.8

low temperature electric radiant heating film…… 2.2.3.4

M

manual vent……2.4.4.5

machinery dust collector ……3.5.8

manifold ……2.4.4.2

manual vent……2.4.4.5

mass concentration…… 5.1.13

mat-type air filter panel filter……5.2.10

mechanical shaking type bag filter ……3.5.3.1

mechanical shaking type(bag filter) ……5.2.14

membrane filter……4.2.17

median diameter…… 5.1.5

medium efficiency air filter……5.2.5

membrane filter……5.2.18

metal filter ……5.2.33

metal radiant panel ……2.2.2.5

metal tube radiant panel ……4.6.4.3

micro-perforated muffler ……3.6.4

microparticle…… 5.1.1.6

micropunch plate sound attenuator ……3.8.3

minipleat folded media-type filter……5.2.12.2

mixed air-flow…… 5.1.12

mixed type unit  ……4. 2. 5

mixed-flow tubular fan…… 3.4.9

mixing box section……4.2.1.2

mobile clean booth ……5.3.2

movable hood……3.2.3.9

muffler ……3.6

muffler section……4.2.1.9

multi-connected split air conditioning system……4.8.4

Multi-split room air conditioner……4.8.2

multicyclone……3.5.2.2

multiple leaf damper……3.3.2

multiple zone air conditioning unit……4.2.14

N

needled finned tube heat exchanger ……3,3.5.5

nest finned tube heat exchanger…… 3.3.5.4

noise damping part…… 3.6.6

nonmetal radiant panel ……2.2.2.6

non-unidirectional flow ……5.1.11

non-return damper……3.3.12

nozzle……3.2.2.4

nozzle reverse blow type bag filter ……3.5.3.3

number  concentration……5.1.14

O

one-way flow fresh air unit t…… 4.9.1

opposed multiblade damper ……3.3.2.2

outlet air velocity……3.1.9

outside air cleaner……5.4.15

overall efficiency of separation ……3.1.15

P

packaged air conditioner ……4.8.5

packed tower；packed column ……5.4.22

parallel fan powered VAV terminal……4.6.3.9

parallel multiblade damper……3.3.2.1

particle concentration…… 5.1.6

particle size…… 5.1.2

particle size distribution…… 5.1.3

pass box  (window) ……5.4.16

penetration  rate ……3.1.17/5.1.17

perforated ceiling diffuser……3.2.2.6

plastic tube radiant panel …… 4.6.4.2

plate heat exchanger…… 4.7.4

plenum chamber……4.2.1.14

pharmaceutical clean room（zone） ……5.3.5

pulse jet type bag filter……3.5.3.5

push-pull hood……3.2.3.6

physisorption ；physical adsorption …… 5.1.37

pre-filter  ……5.2.31

pressure-dependent (PD) VAV terminal device…… 4.6.3.6

pressure—independent(PI) VAV terminal device ……4.6.3.7

pressure relief damper……3.3.15

primary efficiency air filter ……5.2.4

porous layer dust collector……3.5.6

R

radiant heating ……2.1.8

radiant heating unit……2.2.2

radiant panel ……4.6.4.1

radiating  equipments ……2.2

radiator……2.2.1

radiant cooling terminal……4.6.4

radiator heating ……2.1.6/2.1.8

range hood…… 2. 5. 6

rated air flow rate ……3.1.2，4.1.11

rated air flow resistance ……4.1.13

rated air pressure……3.1.3

rated condition……3.1.1

rated cooling capacity ……4.1.15

rated heating capacity ……4.1.16

rated heating capacity of electric heating radiator ……2.1.2

rated heating capacity of unit heater ……2.1.3

rated power input ……3.1.8

rotary heat exchanger……4.7.3

rotary outlet…… 2.2.6

rated  rotating speed……3.1.4

rated water resistance  ……4.1.14

reactive muffler，resistance muffler…… 3.6.2

receiving hood ……3.2.3.5

recommended final resistance to air flow ……5.1.20

refrigerating dehumidifier……4.5.1

register…… 3.2.1.3

renewable filter media ……5.1.27

renewable media filter…… 5.2.26

resistance to air flow ……5.1.18

return water collecting header…… 2.4.4.4

roll-type air filter……5.2.15

roof ventilator ……3.4.6

room air conditioner ……4.8.1

room for cleaning human body ……5.3.8

room for cleaning material ……5.3.9

rotary dehumidifier……3.5.3

rotary outlet ……3.2.2.2

rotary-flow dust collector……3.5.2.3

S

Safety cabinet  ……5.4.2

sectional reverse blow type bag filter 3.5.3.2

self air cleaner……5.4.7

self-operating differential pressure control valve  ……2.4.5.3

self-operating flow control valve  ……2.4.5.4

sensible cooling……4.1.6

sensible heat exchange fresh air unit…… 4.9.4

sensible heat ratio…… 4.1.20

separated water factor ……4.1.19

series fan powered VAV terminal…… 4.6.3.8

settling chamber…… 2.6.3

settling velocity ……3.1.11

slide damper……3.3.5

slot outlet……2.2.9

sieve-plate column；perforated plate tower ……5.4.21

single duct VAV terminal ……4.6.3.4

single leaf damper ……3.3.1

smoke control roof ventilator ……3.4.7

smoke exhaust damper ……2.3.11

smoke proof damper; smoke damper……2.3.10

solar collector ……2.3.3

solenoid valve ……2.4.5.7

solid sorption equipment ……4.5.5

sound attenuator …… 3.8

sorption filter ……5.2.34

Special unit ……4.2.12

split air conditioner 4.8.6

split-finned tube heat exchanger……3.3.5.3

spinning disk humidifier……4.4.6

spray chamber……3. 2. 10

spray chamber；spray-type air washer section…… 4.2.1.6、4.2.10

spray fan …3.4.10

spray nozzle…… 4.2.1.12

sprayed air cooler……3.3.3

spiral finned tube heat exchanger ……4.3.6

Spiral plate heat exchanger…… 4.3.11

standard heating capacity of radiator   ……2.1.1

static hydraulic balancing valve……2.4.5.2

steam humidifier……4.4.1

steam trap……2.4.4.8

steam-to-water type heat exchanger ……2.4.1.2

steam-water mixed heat exchanger ……2.4.1.4

steel-aluminum column-wing type radiator ……2.2.1.9

steel column-type radiator…… 2.2.1.3

steel flat tube-type radiator…… 2.2.1.5

steel panel radiator…… 2.2.1.4

strainer……2.4.4.9

sub-HEPA filter ……5.2.7

supply water distribution  header ……2.4.4.3

surface-type heat exchanger ……2.4.1.3

suspended velocity ……3.1.12

swinging damper……3.3.8

system fittings…… 2.4.4

T

tangential fan…… 3.4.3

temperature control equipment ……2.4.6

temperature exchange effectiveness…… 4.1.22

temperature limiter……2.4.6.4

terminal device……4.6

test aerosol……5.1.22

test dust…… 4.1.14

thermal output per weight per temperature difference of radiator…… 2.1.5

thermal storage electric heating radiator ……2.2.3.3

thermostat ……2.4.6.3

thermo-static valve ……2.4.6.1

throttle type VAV terminal device……4.6.3.1

tubular fan……2. 4. 5

total heat exchange  fresh air unit…… 4.9.3

total pressure loss……3.1.5

total suspended particle（TSP） ……5.1.1.1

tubular radiator ……2.2.1.7

tunnel cleanroom……5.3.3

twist outlet……2.2.10

two-way flow fresh air unit…… 4.9.2

U

ULPA (ultralow penetration air) filter ……5.2.9

ultra particle……5.1.1.5

ultrasonic humidifier……4.4.4

unit heater…… 2.2.5

unit  heater with axial fan ……2.2.5.1

unit heater with centrifugal fan………  2.2.5.2

unit external static pressure…… 4.1.12

unitary air conditioner ……4.8.3

V

vacuum cleaner ……5.4.18

valve ……2.4.5

variable air volume (VAV) terminal device…… 4.6.3

variable air volume unit ……4.2.7

variable air volume (VAV) terminal device……3. 6.3

venturi air damper ……3.3.16

vertical unit ……4.2.2

ventilation equipment……3

venturi scrubber…… 3.5.10.2

vertical unidirectional flow……5.1.10.1

vertical unit …… 4.2.2

viable particle…… 5.1.1.7

viable unit ……5.1.1.8

viscous type air filter ……5.2.3

vortex scrubber  …… 2.6.11

w

wall radiant heating ……2.2.2.3

warm air curtain ……3.2.4.1

warm-air heating ……2.1.7

water source heat pump air conditioner…… 4.8.8.1

water-film separator ……3.5.10.3

water-to-water type heat exchanger…… 2.4.1.1

water-water jet ……2.4.3

wedge-shaped air filter ……5.2.11

welded spiral finned tube heat exchanger ……4.3.9

wet membrane humidifier ……4.4.10

wet separator ……3.5.10

wet separator…… 2.6.8

wet type air filter……5.2.2

window air conditioner ……4.8.7

working pressure ……2.1.4